
淮北市相山区刘桥矿医院建设项目
竣工环境保护验收报告表

建设单位：淮北市相山区刘桥矿医院
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
二〇二四年三月

建设单位：淮北市相山区刘桥矿医院
法人代表：朱元新
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
法人代表：朱元新
填表人：何浩
建设单位：淮北市相山区刘桥矿医院（盖章）

电话：13909619017

传真：————
邮编：235000

地址：淮北市相山区刘桥一矿工人村

编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司(盖章)

电话：18055740232
传真：0557-3972636
邮编：234000

地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室(皖北医院北)

表一

	建设项目名称
	淮北市相山区刘桥矿医院建设项目

	建设单位名称
	淮北市相山区刘桥矿医院

	建设项目性质
	新建☑改扩建□技改□迁建□

	建设地点
	淮北市相山区刘桥一矿工人村

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	50张床位

	实际生产能力
	50张床位

	环评时间
	2023.6
	开工建设时间
	1985

	调试时间
	2023.6
	验收现场监测时间
	2023.11.13-2023.11.14

	环评报告表

审批部门
	淮北市相山区生态环境分局
	环评报告表编制单位
	安徽英润环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算（万元）
	1500
	环保投资总概算（万元）
	100
	比例
	6.6%

	实际总概算

（万元）
	1500
	实际环保投资（万元）
	100
	比例
	6.6%


	验收监

测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
6、《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018.5.15）；

9、《HJ794-2016建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（2016.4.25）；

10、《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函〔2020〕688号；

11、《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》皖环函〔2023〕997号；
12、安徽英润环境工程有限公司《淮北市相山区刘桥矿医院建设项目环境影响报告表》（2023.7）；

13、淮北市相山区生态环境分局淮相环行〔2023〕10号“关于《淮北市相山区刘桥矿医院建设项目环境影响报告表》的批复”（2023.8.2）；

14、安徽创佳安全环境科技有限公司《淮北市相山区刘桥矿医院建设项目验收检测报告》（2023.12）；

15、其他相关资料。

	验收监测标准

标号、级别
	污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值；

2、废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和刘桥工人村污水处理厂接管标准；
3、运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类声环境功能区排放限值；

4、医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及修改单中相关要求；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)医疗机构污泥控制标准。

	验收监测标准限值
	1、项目废气主要是污水处理产生的恶臭气体，《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值。

表1-1项目废气排放标准限值

序号

控制项目

无组织排放厂界浓度限值mg/m3
标准来源

1

氨

1.0
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

2

硫化氢

0.03

2、污水总排口执行《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准，同时满足刘桥工人村污水处理厂接管标准。

表1-2废水排放标准单位：mg/L（pH无量纲）

项目

标准值

标准

来源

标准值

标准来源

本项目执行标准
粪大肠杆菌群数（MPN/L）

5000

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准

/

刘桥工人村污水处理厂接管要求

5000
pH

6~9

6~9
6~9
COD

浓度（mg/L）

250

500
250
最高允许排放负荷[g/（床位·d）]

250

BOD5
浓度（mg/L）

100

120
100
最高允许排放负荷[g/（床位·d）]

100

SS

浓度（mg/L）

60

300
60
最高允许排放负荷[g/（床位·d）]

60

氨氮（mg/L）

-
35
35
动植物油（mg/L）

20

-
20
石油类（mg/L）

20

-
20
总余氯（mg/L）

-
-
-
挥发酚（mg/L）
1.0
-
1.0
阴离子表面活性剂（mg/L）
10
-
10
总氰化物（mg/L）
0.5
-
0.5
色度
-
-
-
注：1)采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间三1h，接触池出口总余氯3～10 mg/L。预处理标准：消毒接触池接触时间=1 h，接触池出口总余氯2～8 mg/L。

3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准：

表1-3噪声标准限值

执行标准

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类标准

60

50

4、医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及修改单中相关要求；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)医疗机构污泥控制标准。

	总量控制指标
	本项目总量控制因子为COD及NH3-N。项目废水经污水处理设施处理后，排至刘桥工人村污水处理厂处理达标排放，污染物排放量纳入刘桥工人村污水处理厂污染物总量范畴内，无需单独申请总量。


表二
	工程建设内容

1、项目概况

本项目位于淮北市相山区刘桥街道濉永路南侧，淮北市相山区刘桥矿医院始建于1985年，前身为刘桥矿医院，位于濉永路（濉溪至河南永城）南50米刘桥一矿工人村内，1997年更名为“皖北二院”系集急救、医疗、保健、康复、公共卫生服务为一体的二级综合性医院，目前，医院为一级综合性医院，占地面积20亩，总建筑面积8000平方米，设置住院床位50张。主要包括开设外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学影像/放射科、医学影像/B超、麻醉科、中医科等临床科室等，并购置相应的设备。

2023年7月17日，淮北市相山区生态环境分局针对本项目下达环境违法行为限期改正通知书（淮环相山限改字[2023]004号），责令淮北市相山区刘桥矿医院于2023年8月17日前完善环评审批等相关手续。
基于以上背景，淮北市相山区刘桥矿医院委托安徽英润环境工程有限公司承担淮北市相山区刘桥矿医院建设项目的环境影响评价报告的编制工作。

2023年7月安徽英润环境工程有限公司编制“淮北市相山区刘桥矿医院建设项目”环境影响评价报告表并报批，2023年8月2日淮北市相山区生态环境分局淮相环行〔2023〕10号“淮北市相山区刘桥矿医院建设项目审批意见”对该项目环评文件予以批复。本次验收的项目为淮北市相山区刘桥矿医院建设项目。
2024年1月27日，淮北市相山区刘桥矿医院取得排污许可登记（登记编号：52340603MJA675582R001X）。

2023年11月，淮北市相山区刘桥矿医院委托安徽创佳安全环境科技有限公司进行环保验收检测。

2023年11月13日和11月14日，安徽创佳安全环境科技有限公司（环保验收检测单位）对本项目进行了现场检测。安徽创佳安全环境科技有限公司于2023年12月4日出具了该项目检测报告（报告编号：（环）23JC0608285633345）。

2、主要建设内容

项目名称：淮北市相山区刘桥矿医院建设项目
项目性质：新建

建设单位：淮北市相山区刘桥矿医院
实际建设规模：50张
建设地点：淮北市相山区刘桥一矿工人村

项目总投资：项目工程实际总投资1500万元，其中环保投资100万元，约占项目总投资的6.6%。

工作制度：医院医护人员50人，全年工作日365天，年工作时间8670h。

项目主要建设实际完成情况见表2-1：

表2-1项目主要建设实际完成情况一览表

工程

类别

工程内容

建设内容及规模

实际情况
主体

工程

门诊楼（3层）

建筑面积约3000m2，设置有内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、传染科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、中医科、医学影像科、血透科等。

已建成，与环评一致
住院楼（5层）

建筑面积约3000m2，开设住院床位50张。

已建成，与环评一致
后勤办公楼

（2层）

建筑面积约300m2，司机班，库房，机房、档案室等行政管理用房；食堂、职工宿舍等生活用房；

已建成，与环评一致
公用

工程

给水系统

由市政给水管网供水，年用水量为5657.5m3/a

与环评一致
供电系统

当地供电电网提供，用电量26万度/a

已建成，与环评一致
供暖、供冷

采用独立空调

已建成，与环评一致
热水供应

采用电热茶炉

已建成，与环评一致
被服洗涤

有洗衣房洗涤

已建成，与环评一致
排水系统

雨污分流；医疗废水与生活污水进入院内污水处理站进一步处理，处理达标后废水经管网进入刘桥工人村污水处理厂进一步深度处理

已建成，与环评一致
环保

工程

废气

污水处理站恶臭

加盖密闭，定期喷洒除臭剂等

已建成，与环评一致
食堂油烟

采用油烟净化器处理后专用烟道屋顶排放

目前医院食堂已停运
医疗废气

加强病房通风

已建成，与环评一致
废水治理

雨污分流；医疗废水与生活污水进入院内污水处理站进一步处理，采用“格栅+调节池+沉淀池+消毒”工艺，处理达标后废水经管网进入刘桥工人村污水处理厂进一步深度处理

已建成，与环评一致
噪声治理

产噪设备采取隔声、消声、基础减振等措施；

已建成，与环评一致
固废

污泥、栅渣

统一收集，经消毒后交由有资质单位处置

已建成，与环评一致
医疗废物

临期药品统一收集后交原厂家处理；其他医废暂存于医疗废物暂存室，定期交由有资质单位处置

已建成，与环评一致
废油脂、餐余垃圾

设专用收集桶收集，交由餐饮垃圾处理单位处理

目前医院食堂已关闭
生活垃圾

设置垃圾桶分类收集，委托环卫部门清运处理

已建成，与环评一致
地下水、土壤

分区防渗，医废暂存间、污水处理设施等重点防渗；其他区域、办公区简单防渗

已建成，与环评一致
环境风险

编制应急预案

已编制应急预案
表2-2主要设备一览表

设备名称

数量

型号

科室

实际情况
迈瑞三分类血细胞分析仪

1

3000-PLUS

检验科

与环评一致
生化分析仪

1

UR27-8020

检验科

与环评一致
尿液分析仪

1

UR27-180

检验科

与环评一致
ALT小型干式化学分析仪

1

MISSION-C-300

检验科

与环评一致
干式化学分析仪

1

MissionC-300

检验科

与环评一致
离心机

1

-

检验科

与环评一致
显微镜

1

OLYMPUS

检验科

与环评一致
优利特分析仪

1

500B

检验科

与环评一致
迈瑞三分类

1

3000plus

检验科

与环评一致
上海科华生化分析仪

1

卓越360

检验科

与环评一致
自动化学发光仪器

1

MAGLUMI1000

检验科

与环评一致
血凝分析仪

1

SF-8100

检验科

与环评一致
电解质分析仪

1

K-Lite8

检验科

与环评一致
免疫定量分析仪

1

Q7

检验科

与环评一致
尿液分析仪

1

URIT1600

检验科

与环评一致
尿液分析仪

1

500B

检验科

与环评一致
五分类血液分析仪

1

BC-5800

检验科

与环评一致
三分类血液分析仪

1

30S

检验科

与环评一致
日立生化分析仪

1

3500

检验科

与环评一致
美国史赛克摄像系统

1

1488HD

手术室

与环评一致
麻醉机

1

WATOEX-65

手术室

与环评一致
心电监护

2

UMEC7/IMEC8

手术室

与环评一致
电刀

2

60-2450-220/-0-2450-220

手术室

与环评一致
高频移动式手术X射线机

1

PLX116B1

手术室

与环评一致
mediland无影灯

4

CA1590-0000/CA1390-0000

手术室

与环评一致
ORPORT吊塔

2

SR-C型

手术室

与环评一致
综合手术台

1

HFease400

手术室

与环评一致
电动气压止血仪

1

ATS-5000A

手术室

与环评一致
麻醉呼吸机

1

Watoex20

产房

与环评一致
胎心监护仪

3

C21

产房

与环评一致
心电监护仪

3

mindryim8

产房

与环评一致
心电监护仪

1

mindyimec8

产房

与环评一致
新生儿吸引器

1

DYX-2A

产房

与环评一致
静脉输液泵

1

SYS-6010

产房

与环评一致
空气消毒机

3

ALLYX-800

产房

与环评一致
电子血压计

1

HEM-7134

产房

与环评一致
新生儿辐射台

1

FXQ4B

产房

与环评一致
电动吸引器

2

YX932D

产房

与环评一致
药品冰柜

1

HYV-68A

产房

与环评一致
胎心多普勒

1

FD-220A

产房

与环评一致
胎心监护仪

1

c1

妇保科

与环评一致
超声多普勒

3

L6S

妇保科

与环评一致
电子血压计

3

HEM_7130

妇保科

与环评一致
胎心监护

1

MD9801

妇保科

与环评一致
视力筛查仪

1

伟伦VS100

儿保科

与环评一致
听力筛查仪

2

贝尔风IEC601-1

儿保科

与环评一致
熏蒸床

1

LX2-200D

盆底康复科

与环评一致
盆底表面肌电分析仪

1

MLDA2

盆底康复科

与环评一致
生物刺激反馈仪

1

MLDB4

盆底康复科

与环评一致
B超机

3

MYLab20、SSI-5500

B超室

与环评一致
心电图机

1

JY-2120

B超室

与环评一致
B超监视妇产科手术仪

1

710C

计划生育科

与环评一致
麻醉机

1

MJ-560B

计划生育科

与环评一致
胎心监护

1

C21

护办室

与环评一致
心电监护

4

IMP8、IMEC8

护办室

与环评一致
电子血压计

2

u15

护办室

与环评一致
血压计

1

GB3053-93

护办室

与环评一致
理疗灯

2

COJ-23

护办室

与环评一致
黄疸仪

1

DHD-D型

护办室

与环评一致
红外线测温仪

1

MC-872、IT-122

护办室

与环评一致
多普勒

2

FD-220A

护办室

与环评一致
挂壁空气消毒机

2

AJ/YXD-B-800型

护办室

与环评一致
移动空气消毒机

2

AJ/YXD-Y-800型

护办室

与环评一致
电动流产吸引器

1

鱼跃7C

护办室

与环评一致
术中有害烟雾吸收机

1

SE-120A

护办室

与环评一致
电动吸引器

1

017.19.293

护办室

与环评一致
移动紫外线消毒机

1

QSDC-11

护办室

与环评一致
磁共振一套

/
/

放射科

与环评一致
螺旋CT

/
SOMATCM

放射科-CT室

与环评一致
医疗诊断X射线机

/
HF51-2A

放射科

与环评一致
高频专用摄影系统

/
HF50-R

放射科-南屋

与环评一致
控制台

/
HF50-R

放射科-南屋

与环评一致
摄影床

/
SC3-3

放射科-南屋

与环评一致
支柱

/
ZZ-5

放射科-南屋

与环评一致
摄影架

/
LS-3

放射科-南屋

与环评一致
超声波诊断仪

/
ACUSONX300

B超室

与环评一致
探头

/
11100012

B超室

与环评一致
探头

/
11070063

B超室

与环评一致
探头

/
11310043

B超室

与环评一致
探头

/
11014101

B超室

与环评一致
电脑（主机）

/
戴尔工作站

B超室

与环评一致
全自动生化分析仪

/
CS-600A

检验科-门诊

与环评一致
血透机

/
4008B

血透室

与环评一致
血透机

/
4008B

血透室

与环评一致
血透机

/
4008B

血透室

与环评一致
血透机

/
4008B

血透室

与环评一致
血透机

/
4008B

血透室

与环评一致
血透机

/
710500R

血透室

与环评一致
血透机

/
710500R

血透室

与环评一致
血透机

/
4008B

血透室

与环评一致
血透机

/
4008S

血透室

与环评一致
血透机

/
4008S

血透室

与环评一致
血透机

/
5008S

血透室

与环评一致
血透机

/
4008S

血透室

与环评一致
血透机

/
4008S

血透室

与环评一致
血透机

/
4008S

血透室

与环评一致
主要原辅材料及能源消耗

表2-3原辅材料及能源消耗一览表

类别

药品名称

剂型

包装方式

年用量

一次最大储量

存储位置

主要原辅材料

酒精

溶液

500ml/瓶
310瓶

120瓶

库房
二氧化氯

溶液

50mg/L
0.2t

0.05t

库房

阿司匹林肠溶片

片剂

盒装
2767盒

270盒

药房
吲达帕胺片

片剂
盒装
119盒

50盒

药房
黄连上清片

片剂

盒装

144盒

38盒

药房
利巴韦林注射液

注射液

支装

1056支

500支

药房

盐酸肾上腺素注射液

注射剂

支装

4支

20支

药房

盐酸氟桂利嗪胶囊

胶囊剂

盒装

468盒

100盒

药房

地奥心血康胶囊

胶囊剂

盒装

440盒

200盒

药房

布洛芬缓释胶囊

缓释胶囊

盒装

1005盒

240盒

药房

头孢氨苄胶囊

胶囊剂

盒装

209盒

50盒

药房

非洛地平缓释片

缓释制剂

盒装

1228盒

100盒

药房

开塞露(含甘油)

灌肠剂
瓶装

1254支

100支

药房

诺氟沙星胶囊

胶囊剂

盒装

977支

200板

药房

盐酸氨溴索口服溶液

合剂-含口服液

瓶装

393瓶

100瓶

药房

复方氨酚烷胺胶囊

胶囊剂

盒装

366盒

100盒

药房

盐酸氨溴索注射液

注射剂

支装

4002支

600支

药房

蒙脱石散

散剂（口服）

盒装

223盒

50盒

药房

辛伐他汀片

片剂

盒装

1340盒

200盒

药房

多潘立酮片

片剂

盒装

86盒

30盒

药房

布洛芬片

口服常释剂型

片装

12627片

3000片

药房

格列吡嗪片

片剂

盒装

473盒

100盒

药房

阿莫西林胶囊

胶囊剂

盒装

2586盒

400盒

药房

小儿氨酚黄那敏颗粒

颗粒剂

盒装

323盒

100盒

药房

维生素B6注射液

注射剂

支装

2192支

500支

药房

甘露醇注射液

溶液

瓶装

441瓶

200瓶

药房

罗红霉素分散片

片剂（分散）

盒装

155盒

30盒

药房

盐酸二甲双胍片

片剂

盒装

3391盒

300盒

药房

维生素C片

片剂

片装

8468片

3000片

药房

硝苯地平缓释片（II）

缓释片

盒装

1722盒

600盒

药房

奥美拉唑肠溶胶囊

肠溶胶囊

瓶装

476盒

50盒

药房

注射用赖氨匹林

注射剂

支装

43支

20支

药房

感冒灵颗粒

颗粒剂

盒装

3244盒

300盒

药房

雷贝拉唑钠肠溶片

片剂

盒装

134盒

30盒

药房

酒石酸美托洛尔片

片剂

盒装

1889盒

200盒

药房

地塞米松磷酸钠注射液

注射剂

支装

1544支

500支

药房

消渇丸

丸剂（浓缩水丸）

瓶装

489瓶

120拍

药房

消炎利胆片

片剂（糖衣）

瓶装

45瓶

20瓶

药房

复方丹参滴丸

滴丸剂

盒装

568盒

100盒

药房

复方丹参片

片剂（糖衣）

瓶装

583瓶

100瓶

药房

复方甘草片

普通片剂

瓶装

592瓶

100瓶

药房

4、主要工艺流程及产污环节

医院生产工艺流程：

[image: image1.png]A

Z41AR





图2-1本项目工艺流程及污染节点图

本项目主要为当地居民等提供诊疗、治疗、卫生保健等方面的服务。主要为：社区居民前来看病或参加卫生保健等，接受医务人员和护理人员的诊疗、治疗或保健服务，医生认为不需要留院治疗的，可以在门诊以后离院，医生认为需要留院治疗的，就被安排在病房接受进一步治疗，直到治愈离院或转院等。

门诊、住院过程产生医疗废气，污水站产生恶臭气体；医务人员、病人、陪护人员等产生生活污水，诊疗过程产生医疗废水；污水处理站泵机、风机以及人群活动等产生噪声；诊疗过程产生医疗废物、过期药品，污水处理站产生污泥，人员生活产生生活垃圾。

本项目污水处理站工艺流程如下：

[image: image17.png]



图2-2现有污水处理站工艺

本项目水平衡图如下图：

[image: image2.png]15

WEEIK

12

| TSR F
12
- f.EI)\ﬁTWKQEE!"

e





图2-3本项目水平衡图（m3/d）

5、项目变动情况

根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告，根据根据环办环评函〔2020〕688号《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续，本项目不属于重大变动。

表2-4项目变动情况一览表

序号

性质

本项目情况

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

不涉及

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的

不涉及

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

不涉及

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

不涉及
6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

不涉及

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

不涉及




表三
	主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

运营期项目产生的废水主要为生活废水、医疗废水、地面保洁废水等。

项目综合废水污染物浓度不高，经自建的废水处理设施(采用“厌氧+消毒''工艺)处理后可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）预处理要求及刘桥工人村污水处理厂接管标准要求。
2、废气

本项目运营过程中产生污水处理站臭气、医疗废气。

（1）污水处理站恶臭气体
主要来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质。主要污染因子为氨、硫化氢，污水处理设备采用为密闭地埋式，产生的废气以无组织形式排放。

本项目对产生恶臭区域加强绿化或加盖并且投放除臭剂，污泥应定期清掏，消毒处理后交由有资质单位处置，以减少恶臭气体对周边环境的影响。

（2）医疗废气
医院医疗过程无组织挥发的药品、药水异味量少，且无毒害作用，主要影响病房、药房等小区域环境，在医院区域内人体嗅觉系统感觉不到。地面、物品消毒等无组织产生的消毒剂异味产生量少，扩散速度较快，对环境影响小。

3、噪声

本项目的噪声主要源于机器设备运行时产生的声音，噪声值约75~95dB(A)，本项目采取以下降噪措施：

①选用低噪声设备，并合理布局，高噪声设备尽量远离医疗区；

②加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

③对噪声相对较大的设备，应加强减震降噪措施，如加装隔振垫、减震器、消声器等。

④加强建设项目区域内的绿化，为了提高绿化消减噪声的效果，应尽量选用四季常绿树种，以乔木为主，灌木、花草相结合，构成多层次的消声带。

在采取上述降噪措施后，项目边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，对周边环境影响很小。

4、固废

本项目运行期产生的固体废物主要有医疗废物、生活垃圾、污水站污泥等。

（1）生活垃圾

该生活垃圾由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。

（2）医疗废弃物

本项目医疗废物收集暂存于危废间，按照《医疗废物管理条例》相关要求，由淮北市龙铁医疗废物处理有限公司处理。

（3）污泥

本项目污泥交由有资质单位抽取处置。


	表3-2环评、环评批复及落实情况一览表
污染因子

环评要求

批复要求

实际情况

废水

污水处理站1座，采用“格栅+调节池+沉淀池+消毒”工艺，处理规模10t/d，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和污水处理厂接管标准。
实行雨污分流、清污分流，强化节水措施，提高水的重复利用率。原则同意《报告表》提出的污水处理方案，雨水经院区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目运营期生活废水、医疗废水、地面保洁废水等，通过项目自建的地埋式污水处理站，采用“格栅+调节池+沉淀池+消毒”工艺达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中预处理标准后排入刘桥工人村污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入王引河。
项目综合废水污染物浓度不高，经自建的废水处理设施(采用“调节池+沉淀池+消毒''工艺)处理后 可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及刘桥工人村污水处理厂接管标准要求。通过检测报告数据分析，项目废水污染物可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及刘桥工人村污水处理厂接管标准要求。
废气

地埋密闭式污水处理设施，定期喷洒除臭剂、专职人员管理并加强绿化；栅渣、污泥应定期清掏；油烟净化器处理之后经专用烟道排放。
落实《报告表》提出的关于大气污染物防治措施。污水处理站产生的恶臭采取封闭、定期喷洒除臭剂、专职人员管理并加强绿化等措施；医疗废气加强通风；食堂油烟采用油烟净化器处理之后经专用烟管屋顶排放等措施，恶臭气体无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中的标准值。
本污水处理站为地埋式污水处理站，能有效的阻止恶臭的逸散，通过检测报告数据分析，项目废气能够满足相关标准的要求。目前食堂已关闭，不在开燥做饭。
噪声

合理布局、隔声、减振、消音，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。
优化院区平面布置，合理布置高噪声设备；采取减振、隔声和合理布局等方式进行降噪，确保厂界四周和敏感点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准要求。
本项目优先选用低噪声设备，合理布局厂区生产设备，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。
固废

分类收集包装，进入医废暂存间，定期交由有资质单位处置；
消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中污泥控制标准要求后交由有资质单位处置；

垃圾桶分类收集，委托环卫部门清运处理。
强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强固体废弃物的环境管理。项目产生的医疗垃圾按照规定分类收集包装，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；污泥经消毒后委托有资质单位进行处置；生活垃圾分类收集至垃圾桶，委托环卫部门清运处理。
本项目生活垃圾由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。医疗废弃物收集暂存于危废间，按照《医疗废物管理条例》相关要求，由有资质的单位进行专业处置。
土壤地下水环境影响
设置分区防渗：

①重点防渗区：重点防渗区包括危废暂存间、污水处理站，采用环氧树脂膜+抗渗混凝土进行防渗，采取防渗措施后渗透系数K≤10-10cm/s。

②一般防渗区：一般防渗区为厂区其它地方、一般固废间。计划采用混凝土硬化处理，满足防渗要求，环评要求加强厂区地面的维护，防止地面破损。采取防渗措施后渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。

强化院区建筑的分区防渗措施，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好医废暂存间、污水处理站等重点防渗区域的防腐防渗工作，防止污染土壤及地下水
危废暂存间、污水处理站、污水排放口已做防渗处理。
环境风险
制订本项目突发环境事件应急预案，制定和完善企业环境管理制度。
加强日常环境风险防范和应急处置能力建设等工作，严格落实《报告表》中各项环境风险防范措施，降低风险事故发生的几率及危害程度。

本项目强化环境风险防范和应急措施，且已制定环境风险应急预案。



表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、审批部门审批决定

淮北市相山区刘桥矿医院：

你单位报送的《淮北市相山区刘桥矿医院建设项目环境影响报告表》(以下简称“报告表”)及“申请审批的报告”收悉，经研究，现批复如下：

一、原则同意报告表结论。该项目位于淮北市相山区刘桥一矿工人村，营业面积约为8000m2，主要设置1座门诊楼、1座住院楼，1座急诊楼，医院内设有内科、外科、妇产科、儿科等科室，各科室内共设有30张床位。项目总投资1500万元，其中环保投资100万元，占总投资额的6.6%。

二、该项目未批先建。医院始建于1985年，未履行环评手续，2023年7月17日，淮北市相山区生态环境分局对淮北市相山区刘桥矿医院下达了《淮北市相山区生态环境分局环境违法行为限期改正通知书》(淮环相山限改字(2023]004号)，责令限期完善手续。

该项目建设在认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，各种污染物可做到达标排放，环境风险能控制在可接受的范围内，我局在受理与批前公示期内未收到公众对该项目建设的反对意见。从环境影响的角度考虑，该项目按《报告表》中位置、内容、规模、环境保护措施及下列要求建设可行。

三、项目建设应重点做好以下工作：

1、落实《报告表》提出的关于大气污染物防治措施。污水处理站产生的恶臭采取封闭、定期喷洒除臭剂、专职人员管理并加强绿化等措施；医疗废气加强通风；食堂油烟采用油烟净化器处理之后经专用烟管屋顶排放等措施，恶臭气体无组织排放满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中的标准值。

2、实行雨污分流、清污分流，强化节水措施，提高水的重复利用率。原则同意《报告表》提出的污水处理方案，雨水经院区雨水管网收集后排入市政雨水管网。项目运营期生活废水、医疗废水、地面保洁废水等，通过项目自建的地埋式污水处理站，采用“格栅+调节池+沉淀池+消毒”工艺达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值)”中预处理标准后排入刘桥工人村污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入王引河。

3、强化固废在产生、收集、贮运各环节的管理，采取有效措施，加强固体废弃物的环境管理。项目产生的医疗垃圾按照规定分类收集包装，暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处置；污泥经消毒后委托有资质单位进行处置；生活垃圾分类收集至垃圾桶，委托环卫部门清运处理。

4、优化院区平面布置，合理布置高噪声设备；采取减振、隔声和合理布局等方式进行降噪，确保厂界四周和敏感点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类功能区标准要求。

5、强化院区建筑的分区防渗措施，落实《报告表》中对各个分区的防渗措施要求，做好医废暂存间、污水处理站等重点防渗区域的防腐防渗工作，防止污染土壤及地下水。

6、加强日常环境风险防范和应急处置能力建设等工作，严格落实《报告表》中各项环境风险防范措施，降低风险事故发生的几率及危害程度。

7、采纳《报告表》中的其他建议，落实其它各项污染防治措施。

四、建设单位须切实履行全过程的环评信息公开机制，项目审批后要做到开工前、施工过程、项目建成后环境保护措施落实情况等各项信息的公开。

五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度和排污许可制度。项目建成后，启动生产设施或者在实施排污之前要办理污染物排放许可后方可排放污染物。项目须经验收合格后，方可投入正式生产。

若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应及时向我局报告，并重新办理环评审批手续，待批准后，方可开工建设。

六、请相山区生态环境保护综合行政执法大队负责该项目“三同时”的日常监管工作。

淮北市相山区生态环境分局
2023年8月2日


表五
	验收监测质量保证及质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照安徽国晟检测技术有限公司实验室内部质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）生产处于正常，各污染治理设施运行正常。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。

（3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（4）所有样品均进行空白样和加标回收。

（5）监测数据严格执行三级审核制度。

1、监测分析方法及监测仪器

表5-1检测分析方法一览表

检测项目

检测方法

检出限

仪器设备名称

和型号

废水

pH

水质pH值的测定电极法

HJ1147-2020
/

pH计
悬浮物

《水质悬浮物的测定重量法》

GB/T11901-1989

/

万分之一天平

化学需氧量

《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017

4mg/L

标准COD消解器

氨氮

《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度》法》HJ535-2009

0.025mg/L

双光束紫外可见分光光度计
生化需氧量

《水质五日生化需氧量的测定稀释与接种法》HJ505-2009

0.5mg/L
生化培养箱
动植物油

《水质石油类和动植物油的测定

红外分光光度法》HJ637-2018
0.06mg/L
OIL460红外分光测油仪
石油类

余氯

《水质游离氯和总氯的测定

N,N-二乙基1,4-苯二胺分光光度法》

HJ 586-2010

0.04mg/L
游离氯/总氯测定仪

粪大肠菌群

《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》

20MPN/L
生化培养箱
阴离子表面活性剂

《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》

0.05mg/L
双光束紫外可见分光光度计
总氰化物
《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ484-2009
0.001mg/L
双光束紫外可见分光光度计
色度
《水质 色度的测定 稀释倍数法》

HJ 1182—2021
2倍
/
挥发酚

《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503—2009
0.01mg/L
双光束紫外可见分光光度计
无组织

废气

硫化氢

环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)

0.007mg/m³

双光束紫外可见分光光度计
氨

环境空气和废气氨的测定
纳氏试剂分光光度法HJ533-2009

0.25mg/m³

双光束紫外可见分光光度计
工业企业厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008

35dB（A）

AWA6228
多功能声级器

2、人员能力

监测人员经考核并持合格证书上岗。


表六
	验收监测内容

1、废水

废水监测项目、频次见表6-1

表6-1废水监测内容一览表

监测点位

监测项目

监测频次

污水处理设施废水总排口

pH、COD、SS、NH3-N、余氯、阴离子表面活性剂、动植物油、色度、石油类、粪大肠菌群、总氰化物、挥发酚、BOD5
每天4次，连续监测两天

2、废气

2.1、无组织废气

2.1.1监测布点

根据本工程所处地理位置，结合当地当时气象特征和工程污染物排放特点，在该项目污水处理站分别设置监测点，即在上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点，共计4个监测点。

2.1.2监测项目及频次

监测项目为氨、硫化氢，监测频次为连续监测2天，每天监测4次，同时记录气象参数。

3、厂界噪声

噪声监测点位、项目及频次见表6-3。

表6-3噪声监测一览表

监测位置

测点号

项目

频次

东厂界

▲1

等效声级Leq

昼间夜间各测量1次，连续测量2天。

南厂界

▲2

西厂界

▲3

北厂界

▲4




表七
	监测结果

1、验收监测期间的生产工况记录：

经现场调查，本项目年工作约365天，劳动实际定员57人，2023年11月13日-11月15日验收监测期间，经营状况稳定，生产设施及环保设施运行正常，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定，验收期间工况满足建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

2、验收监测结果

2.1监测结果

（1）废水监测结果

表7-1废水监测结果

单位：mg/L（pH无量纲）

检测点位
因子

检测频次及结果

限值要求
第一次

第二次

第三次

第四次

采样时间：2023.11.13
污水处理站出口

pH（无量纲）

8.2
8.3
8.3
8.3
6~9
色度（倍）
＜2
＜2
＜2
＜2
/
阴离子表面活性剂（mg/L）
＜0.05
＜0.05
＜0.05
＜0.05
10
化学需氧量（mg/L）

29
19
18
18
250
五日生化需氧量（mg/L）

8.8
5.2
5.6
5.2
100
动植物油（mg/L）

＜0.06
＜0.06
＜0.06
＜0.06
20
氨氮（mg/L）

0.065
0.059
0.046
0.053
35
挥发酚（mg/L）
＜0.01
＜0.01
＜0.01
＜0.01
1.0
总氰化物（mg/L）
0.004
0.003
0.003
0.004
0.5
悬浮物（mg/L）

＜4.0
＜4.0
4.3
＜4.0
60
石油类（mg/L）

＜0.06
＜0.06
＜0.06
＜0.06
20
总余氯（mg/L）

2.15
2.28
2.07
2.11
/
粪大肠菌群数（MPN/L）

＜20
＜20
＜20
＜20
5000
采样时间：2023.11.14
污水处理站出口
pH（无量纲）
7.2
8.1
7.3
7.6
6~9
色度（倍）
＜2
＜2
＜2
＜2
/
阴离子表面活性剂（mg/L）
＜0.05
＜0.05
＜0.05
＜0.05
10
化学需氧量（mg/L）
14
13
14
14
250
五日生化需氧量（mg/L）
4.1
4.3
4.1
4.3
100
动植物油（mg/L）
＜0.06
＜0.06
＜0.06
＜0.06
20
氨氮（mg/L）
0.056
0.062
0.071
0.071
35
挥发酚（mg/L）
＜0.01
＜0.01
＜0.01
＜0.01
1.0
总氰化物（mg/L）
0.006
0.006
0.005
0.004
0.5
悬浮物（mg/L）
4.7
＜4.0
＜4.0
＜4.0
60
石油类（mg/L）
0.07
＜0.06
＜0.06
＜0.06
20
总余氯（mg/L）
2.05
2.18
2.23
2.14
/
粪大肠菌群数（MPN/L）
＜20
＜20
＜20
＜20
5000
根据表7-1监测结果，2023年11月13日-11月14日，总排口监测因子连续两天监测的数据均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准和刘桥工人村污水处理厂接管标准。

（2）无组织废气

表7-2无组织废气监测结果

检测

因子

频次
频次

检测点位

1#

（上风向）

2#

（下风向）
3#

（下风向）
4#

（下风向）

采样时间：2023.11.13
氨气（mg/m3）

第一次

＜0.01
0.04
0.02
0.04
第二次

＜0.01
0.04
0.05
0.05
第三次

0.01
0.05
0.05
0.04
第四次

0.01
0.02
0.03
0.05
硫化氢（mg/m3）

第一次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第二次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第三次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第四次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
采样时间：2023.11.14
氨气（mg/m3）
第一次

＜0.01
0.04
0.02
0.01
第二次

＜0.01
0.05
0.06
0.05
第三次

＜0.01
0.03
0.04
0.05
第四次

＜0.01
0.03
0.02
0.04
硫化氢（mg/m3）

第一次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第二次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第三次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第四次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
根据表7-2监测结果，2023年11月13日-11月14日验收监测期间，无组织氨最大浓度为0.06mg/m3，硫化氢未检出。两日监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值。
（3）厂界噪声

表7-3厂界噪声监测结果[单位：dB(A)]

编号
检测点位

2023.11.13
2023.11.14
昼间
夜间
昼间
夜间
Leq
Leq
Leq
Leq
1#
厂界东外1m处

49.2
45.5
50.2
48.8
2#
厂界南外1m处

48.5
42.8
46.6
43.0
3#
厂界西外1m处

47.9
42.3
48.5
42.4
4#
厂界北外1m处

51.3
46.2
50.7
47.7
根据表7-3监测结果可知，2023年11月13日-11月14日验收监测期间，厂界噪声昼间夜间两日监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值。


表八
	验收监测结论：

1、监测结果

（1）废水

根据表7-1监测结果，2023年11月13日-11月14日，总排口监测因子连续两天监测的数据均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准和刘桥工人村污水处理厂接管标准。

（2）废气

根据表7-2监测结果，2023年11月13日-11月14日验收监测期间，无组织氨最大浓度为0.06mg/m3，硫化氢未检出。两日监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值。

（3）厂界噪声

根据表7-3监测结果可知，2023年11月13日-11月14日验收监测期间，厂界噪声昼间夜间两日监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准限值。。

（4）固废

本项目生活垃圾交由环卫部门，危废由淮北市龙铁医疗废物处理有限公司进行集中收集。

3、污染物排放总量

本项目总量控制因子为COD及NH3-N。项目废水经污水处理设施处理后，排至刘桥工人村污水处理厂处理达标排放，因此，污染物排放量纳入刘桥工人村污水处理厂污染物总量范畴内，无需申请总量。

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》一票否决符合情况一览表

序号

要求

符合情况

备注

1

环保设施未按要求完全落实

项目环保设施已按要求设置完成

2

污染物排放监测结果超标

根据检测报告，本项目污染物排放监测结果符合相关标准的要求

3

发生重大变动未履行相关环保手续

本项目不涉及重大变动

4

建设过程中造成重大环境污染未完全治理

建设过程中未造成重大环境污染

5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的

已完成排污申报，取得排污许可证

6

分期建设、投产，其环保设施防污染和生态破坏的能力不能满足需要的

本项目不涉及分期建设

7

因违法受到处罚，被责令改正，尚未完成的

未批先建，已整改
8

验收报告存在重大质量缺陷

无

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的

无

5、结论和建议：

总结论：淮北市相山区刘桥矿医院建设项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完善，基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，基本符合验收条件，建议给予本项目通过竣工环境保护验收。
建议： 
（1）严格落实环境监测计划，并建立环保设施运行台账。
（2）加强环保宣传教育工作，增强员工环保意识。




表九建设项目环境保护”三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）:淮北市相山区刘桥矿医院    填表人 （签字）:                         项目经办人（签字）:

	建设项目
	项目名称
	淮北市相山区刘桥矿医院建设项目
	项目代码
	
	建设地点
	淮北市相山区刘桥一矿工人村

	
	行业类别（分类管理名录）
	Q8411综合医院
	建设性质
	☑新建□改扩建□技术改造
	项目厂区中心经/纬度
	116.69664°，33.91985°

	
	设计生产能力
	50张床位
	实际生产能力
	50张床位
	环评单位
	安徽英润环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	淮北市相山区生态环境分局
	审批文号
	淮相环行字[2023]3号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	1985
	竣工日期
	1990
	排污许可证申领时间
	2024.1

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	52340603MJA675582R001X

	
	验收单位
	淮北市相山区刘桥矿医院
	环保设施监测单位
	安徽创佳安全环境科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	1500
	环保投资总概算（万元）
	100
	所占比例（%）
	6.6%

	
	实际总投资
	1500
	实际环保投资（万元）
	100
	所占比例（%）
	6.6%

	
	废水治理（万元）
	30
	废气治理（万元）
	10/
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理（万元）
	5
	绿化及生态（万元）
	30
	其他（万元）
	20

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	淮北市相山区刘桥矿医院
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	52340603MJA675582R
	验收时间
	2023.11.13-2023.11.14

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程”以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	0.071
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	固体废弃物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件：

1、项目地理位置图

2、项目平面图

3、项目环评批复

4、项目验收检测报告

5、现场图片

6、危废协议

7、应急预案备案表
8、项目签到表

9、项目验收意见

10、项目公示
11、项目备案
附件1、项目地理位置图

[image: image16.png]ErED AT

#IT fi2:3 B 'E

Y,
ﬁ’ivEﬂ( Etr}ﬁvﬁﬂ( Eﬁj&ﬂ( ETRY Etﬁﬁtiﬁtﬁév"%ﬁ

i Y Y

[ ks mEgER | 2R

XFIARE  ERFAREGCLE %yﬂiéié
TRARE



[image: image3.png]




附件2、项目平面图

[image: image4.png]ZifE, w] LIk

A ] [ | | D
[Tis

P RERIAH

‘ LB

Kb HL g

E%ﬁﬁrﬂ





附件3、项目环境影响报告书批复

[image: image5.png]LIRS

AT (2023) 10 %

RT (ALl B bt v
REw R ) Mt

HeA T RS ERE -

PR AL ARR 6y (A AT L B4R 5 B B B SRS
READ (UFMAERER) RW TR REUE, B
%o AL

= BRSO BT A A A s B —
FIAM, ELTREH 8000m?, EERE 1 KTHH. 1 Bk
Bt 1B &S, ERARAAH. S B LHER
E, AFE AR 30 KRR TE B HE 1500 F 7, HEIHR
RAF 100 775, & BBLIEHE 6.6%.

= WREARMEE. EREET 1985 5, ABMATHEE
B, 202347717 8, ALK& ATRL A A




[image: image6.png]BB B BE Tk T (A iode s [ 4 AR 4B SR8 3% 47
ARMAERSH) CEFALRAF (2023) 004 5) , %4
PR E#F 4.

VR E RIS S CREAD P38 04 T05 0
FEHRT, B85 4t TTREICARHA, TR b 45 8 25 5T
HRGEEA, REELE G WA TR AR DDA LR
RROEAERL. WFEGHGAEER, EHEE G2
PR, WE. M. AR AR TIERRETH.

= REAREE AR UTTH:

1R CRERD RHOXTAST R B, 75k
AT A B RRIHE . EMRFERBA S RARGFES
BRSO ETEURERAA A BRI LR
R BT, & R ARSI
CEFTHMIA T R HHATARD (GBI8466-2005) # 3 “5A4L
TR AT R AR AR

2. FATRBAW . HTHH, B AN, REANHE
HARE. FUFE CRERD REHFTALESE, TAZK
RFAHE FRREHATHAAEF. HEZEMEEEA. E
TR MRS BORS, BLAE & IR T A A 3,
RAE HM A RATR A HE” TLEE (BT
AHHATED (GBI8466-2005) 4 2“4 A EF MM Astfb &7
AT R R (B ) ™ o FATEARA G TR 35



[image: image7.png]KRB E -SRI CRUTT AR T R AR
(GBI18918-2002) — % A #5Jg A E 5 .

3 BAERASL. KR REEFRGHEE, RRAK
i, WREREFAIFAE L. TE AN ETREEA
EAREROR, UETEFRNEEN, EMXEARKN L
AR, FREHHEBRARNEUHTAE; £FARNL
BEER RN, BRFDHITFELE.

4 RABKEFEAR, SBAEMHRA LA RENR.
FR 75 Ao /307 By % 75 RSATHER, 9 fR ) 00 8 Ao i 5
CEFGFEFE) (GB3096-2008) # 2 X KA ER.

5. BUPER AL KIS HEE, BE CGREK) FE
AFRHBGHMEER, BFEITFE . TALESEE LD
BEAGP R BT, LT REREBTA.

6. WEBEETFRGE EoL A AR RRFLE,
HEE CRERD FERFAR N, BERRIHLE
HARREERE.

70 RE CGRERD PHABREN, FRHEETTRI
k.

W R A FRAT AR R IHE AATHM, HE
WG BMEF I, BT, FE AR FARP R RS
WRES S AT,

B R EERAAHRATIRR S F o A5 7
FHE. RERRE, BT RREEETRNTLHESE




[image: image8.png]FTRAHAE TS THME RS . RE AR, H7T
BAER&F.

EREHER. AR R RAGES TEREH TR,
Bok A SRR K & E AR, TR R 8RR
& FEHAEFEWHEL, GHRE, FTF IR,

K WA B £ SFARP ST HREAR S KA E
CZFBTHE R BT T,






附件5、现场图片

	[image: image9.jpg]L IE7°C RN <3 {BE48%
1 116.6834430 '

e

=2 _E

E5 E: 33.9149460 s |

M ik i&ibfﬁﬁﬁﬁg’ﬁi}ﬁiﬁﬁﬁﬂ%itm?ﬁ%:IEB%W :
bis

TRREWR: XFIER: 3
i) j8l: 2023-11-14 10:57:23 & . 3




	[image: image10.jpg]MILioxR
S 85 11°C LR <34 'BE39%
E: 116.6841780
: 33.9152250 A
:§%$ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁkﬁ%§ﬂ¥:Eﬁm‘ 47-

 XUBRE EERR
1 2023-11-14 16:56:14






	[image: image11.jpg]%7

X S: B5°CAILN<3 BE6S5%
2  E: 116.6853100
%  E: 33.9157857 B
4t EIEREEREIERIE2435SERIERERE

L Pl
I*Eg 7N 2 ?U*ﬂf@ﬁ%’:gﬁ = I*E
Bf  i8: 2023-11-13 > B -




	[image: image12.jpg]0 ; I,.. - ‘ o
iy AR ST W 3 om? g & ST N N

S







附件6、危废协议
[image: image13.png]BT AT EA R

ange

WA EETRIEETANET

BAFERER): FRRLGRLSERARREATRAR: Rk
SRIAIE R AT PR . HHLTTER.
R I G ARAAT S BT B
RERRITOV BRSO

HURBIOL AR, BTN FAR R B, R
B AR ORI DE Sl AR 5. NETERATLLS
WX R, TR, . LIRS TR TN
BabAR, SRR

B mrmsnaE

i R R (STERHRAR UERIST D 6
G KEBARIEES, R 6. ROt BEIBATRN
pricip i e e e e
PRI,

momsnzE
o R ERB, W12 T TS,
ZARRERFIEIBIE. BAZHEATRZEN, WEHERLAEST
R (TR T IS ERUAIN). FFREEHRA TS
T

PLARRBER (ETASURE, SRR, GTED
SRR RIS $) RTINS
PAERETABIHERRFRL. 2SR, B ET
FORCERRHBRN. FREQRHARST.
w5 ammR

AR 26 A | REE MRS A0 Bk

= TN L SRR, T DAL
RS RN, QEZARAET RS,

P ey
CARRRAIA RO EAE, WD ELERAS. AR




[image: image14.png]RO T RN (2022 22 4 ADRRIE, VLK
RN,

IR, BRIQET RO ARG RRE 25 FR 5
R RIS TR TR~ TR, I
HAS R/ ENZRARIDR, ZARBAT AN ARARG, &
RIS R R CA) AL 1400005
ARG | AR,

E% weRE

LR S A0 O 27 BT, 80
AR R, WAREN-URR, DRI

2 2R RIET BRI RAL S M, TR, HA
EH-UBR, BZARNRGE.

5 2RSSR, WA R FIE I, BE - R,
wzARERE.

L LA BTN ARAR, TN, ~ARREH
RERAGHRGS, MBS, HEEREAREERAHAL,
FETEHRARGATANE AR,

mxs wn

LA, SR AN,

2 KEE-RRE, BZIA SR, TAEFRREL.

5 AR RBAR, BLAAEARIIHORING, k3
T, T RITAN AR ER LS.

LSPHESTEAR, WZRNMNCATE, W S TRBRIEN
4. STREANANDENREAEERE.




[image: image15.png]




附件8、应急预案备案表

附件9、项目签到表

附件11、项目公示

附件12、项目备案
淮北市相山区刘桥矿医院









