
合肥安为康医学检验改扩建项目

竣工环境保护验收报告表 
建设单位：合肥安为康医学检验有限公司

   编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司

二〇二四年七月
建设单位：合肥安为康医学检验有限公司

法人代表：朱元新
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
法人代表：朱元新
填表人：何浩
建设单位：合肥安为康医学检验有限公司（盖章）

电话：18326638184
传真：————

邮编：230000
地址：庐阳区海棠街道临泉路7266号安创大楼（4-6楼）
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司(盖章)

电话：18055740232
传真：0557-3972636
邮编：234000

地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室(皖北医院北)

表一

	建设项目名称
	合肥安为康医学检验改扩建项目

	建设单位名称
	合肥安为康医学检验有限公司

	建设项目性质
	新建□   改扩建☑  技改□  迁建□ 

	建设地点
	庐阳区海棠街道临泉路7266号安创大楼（4-6楼）

	主要产品名称
	项目主要从事医学临床检验和病理学检查等

	设计生产能力
	年检测样本967250份

	实际生产能力
	与环评一致

	环评时间
	2024.1
	开工建设时间
	2024.2

	调试时间
	2024.5
	验收现场监测时间
	2024.5.23-2024.5.24

	环评报告表

审批部门
	合肥市庐阳区生态环境分局
	环评报告表编制单位
	安徽锦程安环科技发展有限公司

	环保设施设计单位
	安徽青松环境工程有限公司
	环保设施施工单位
	安徽青松环境工程有限公司

	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算（万元）
	51
	比例
	2.55％

	实际总概算

（万元）
	2000
	实际环保投资（万元）
	113
	比例
	5.65％


	验收监测

依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021.12.24）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日）；

6、《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018.5.15）；

9、《HJ794-2016建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（2016.4.25）；
10、安徽锦程安环科技发展有限公司《合肥安为康医学检验改扩建项目环境影响报告表》（2024.1）；

11、合肥市庐阳区生态环境分局环建审〔2024〕7001号“关于《合肥安为康医学检验改扩建项目环境影响报告表》的批复”（2024.1.15）；

12、《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函〔2020〕688号；

13、《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》皖环函〔2023〕997号；
14、安徽金祁环境检测技术有限公司《合肥安为康医学检验改扩建项目验收检测报告》（2024.6）；

15、其他相关资料。

	验收监测标准标号、级别
	1、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准

2、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准；

3、《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2污染物排放限值；
4、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中二级标准；

5、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表3中限值；

6、营运期厂界南侧1m噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，其他厂界执行2类标准；
7、一般工业固体废物和危险固废的暂存及污染控制分别按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）中的相关规定进行暂存、控制。污水处理站污泥要求满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4医疗机构污泥控制标准”。

	验收监测标准限值
	1、本项目运营期实验废气非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2污染物排放限值。污水处理站废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中二级标准；污水处理站废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表3中限值。

表1-1  项目有组织废气污染物排放标准

污染源

污染物名称

排气筒高度

排放浓度限值(mg/m3)

排放速率(kg/h)

执行标准

实验废气

非甲烷总烃

30m

120

26.5

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）(本项目排气筒高度达不到周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行)

二甲苯
30m

70

2.95

甲醛

30m

25

0.7

氯化氢

30m

100

0.7

污水处理站

氨

30m

/

20

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准
硫化氢

30m

/

1.3

表1-2  项目无组织废气污染物排放标准

监测位置

污染物名称

浓度限值(mg/m3)

执行标准

厂界

非甲烷总烃

4.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

二甲苯

1.2

甲醛

0.2

氯化氢

0.2

污水处理站

氨

1.0

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值。

硫化氢

0.03

臭气浓度

10（无量纲）

项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严）。

表1-2 项目废水污染物排放标准  单位：mg/L

污染物

pH

COD

BOD5
NH3-N

SS

粪大肠杆菌数（MPN/L）

总余氯（mg/L）

（GB18466-2005）表2中预处理标准

6~9

250

100

/

60

5000

2~8

（GB8979-1996）表4中三级标准

6~9

500

300

/

400

5000

/
王小郢污水处理厂接管标准
6~9
350
200
35
320
/
/
本项目废水排放执行限值

6~9

250

100

35

60

5000

2~8

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、营运期厂界南侧1m噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准，其他厂界执行2类标准。

表1-3  噪声标准限值
执行标准

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类标准

60

50

4a类
70
55


	总量控制指标
	1、废气：本项目的建议总量控制指标为VOCs：0.46278t/a。

2、废水：本项目废水污染物排放总量纳入王小郢污水处理厂的总量范围内，全部由污水处理厂统一消减，因此本项目无COD、NH3-N总量要求。


表二
	工程建设内容

1、项目概况

合肥安为康医学检验有限公司位于安徽省合肥市庐阳区海棠街道临泉路7266号安创大楼，主要从事医学临床检验和病理学检查等。于2019年3月1日通过合肥市庐阳区环境保护局审批：《关于合肥安为康医学检验有限公司合肥安为康医学检验项目环境影响报告表的审批意见》（庐环建审[2019]6号），于2019年12月30日申领了《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：合排许字第2019005号），于2020年5月12日进行了竣工环境保护自主验收。

为适应市场需求，提高公司产品竞争力，企业利用现有租赁厂房进行改扩建，不新增用地。项目拟在安创大楼四楼扩建，用作病理类检测，并购置病理切片机、显微镜等实验设备；六楼改建，用作研发实验室、体液类检测以及血液类检测；五楼暂不改动，仅购置相关实验设备。

本项目在2023年4月21日经庐阳区发改委备案（项目代码：2304-340103-04-05-319954），根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价管理名录》，本项目属于医学研究和试验发展M7340；对照WHO《实验室生物安全手册》第3版、《医疗机构临床实验室管理办法》、《病原微生物实验室生物安全通用准则》，五楼（微生物实验组、HIV初筛实验室）、六楼研发实验室为P2实验室，其他实验室为P1实验室，本项目的实验室不属于P3、P4实验室范畴。应当编制环境影响评价报告表。

2023年4月合肥安为康委托安徽锦程安环科技发展有限公司编制本项目环境影响评价报告表，2024年1月，安徽锦程安环科技发展有限公司编制“合肥安为康医学检验改扩建项目”环境影响评价报告表并报批，2024年1月15日合肥市庐阳区生态环境分局环建审〔2024〕7001号“《合肥安为康医学检验改扩建项目环境影响报告表》审批意见”对该项目环评文件予以批复。本次验收的项目为合肥安为康医学检验改扩建项目。

2024年5月23日，合肥安为康申请变更排污许可登记，登记编号为：(9134010058610798X6001Z）。
2024年5月23日和5月24日，安徽金祁环境检测技术有限公司对本项目进行了现场检测。安徽金祁环境检测技术有限公司于2024年6月12日出具了该项目检测报告（报告编号：AHJQ2405225）。
2、主要建设内容

项目名称：合肥安为康医学检验改扩建项目

项目性质：改扩建

建设单位：合肥安为康医学检验有限公司

建设地点及周边概况：本项目选址位于安徽省合肥市庐阳区海棠街道临泉路7266号安创大楼，其用地性质为工业用地，项目所在厂区东侧为昆仑花园小区，南侧为畅和家园、幸福人家和阳光枫林小区，西侧和北侧为橡树湾二期。

项目总投资：项目总投资2000万元，其中环保投资113万元，约占项目总投资的5.65%。

占地面积：项目占地面积为2797.51m2；

工作制度：扩建项目新增劳动定员15人，扩建后全厂60人，年生产312天，两班制，白班工作8小时，夜班工作5小时，年工作时间4056小时。
项目主要建设实际完成情况见表2-1：




	表2-1  项目主要建设实际完成情况一览表

工程

类别

单项工程

名称

现有工程实际建设内容

本项目

扩建后全厂建设内容

备注

主体

工程

血液类标本检测区

主要位于五楼、六楼南侧，主要包括生化发光区、PCR室等，主要有血液分析仪、生化分析仪、高压灭菌锅、生物安全柜等主要设备。建筑面积约700m2。每天监测血液类样本约1400份。

五楼暂不改动，仅购置显微镜等设备。六楼扩建血液类标本检测能力，购置相关设备，主要有质谱分析仪、流式细胞仪、基因测序仪等。六楼扩建建筑面积约350m2。每天新增监测血液类样本约400份。

位于五楼和六楼，建筑面积约1050m2。主要设备生化分析仪、质谱分析仪、流式细胞仪、基因测序仪等。每天监测血液类样本约1800份。

扩建，与环评一致
体液类标本检测区

位于五楼东部及六楼西部、生化区、HIV初筛室、微生物实验室及免疫组化室等。主要有酶标仪、尿液分析仪、细菌检定仪、血培养仪、生物安全柜、高压灭菌锅等设备。建筑面积约300m2，每天监测尿液类、胸腹水、分泌物等样本约100份。

五楼暂不改动，仅购置显微镜、尿液分析仪、培养箱等设备。六楼扩建体液类标本检测能力，购置相关设备，主要有PCR仪、全自动核酸提取仪等，主要用于核酸分子研究。六楼扩建建筑面积约100m2。每天新增监测血液类样本约364份。

位于五楼和六楼，建筑面积约400m2。主要设备尿液分析仪、培养箱、高压灭菌锅、PCR仪、全自动核酸提取仪等。每天监测尿液类、胸腹水、分泌物等样本约464份。

扩建，与环评一致

病理组织类标本检测区

位于六楼西部和南部，主要包括病理取材室、病理诊断室、病理综合技术室等，主要有病理脱水机、切片机、染色机、包埋机。建筑面积约400m2，每天监测病理组织类样本500份。

病理组织类检测区改建至四楼。建筑面积约建筑面积约400m2，不新增病理组织类检测能力。

位于四楼，建筑面积约400m2，主要设备有病理脱水机、切片机、染色机、包埋机。每天监测病理组织类样本500份。

改建，与环评一致
病理细胞类标本检测区

/

新增病理细胞类标本检测，位于四楼。建筑面积约600m2。新增主要设备免疫组化染色仪。每天新增监测血液类样本约340份。

新增病理细胞类标本检测，位于四楼。建筑面积约600m2。新增主要设备免疫组化染色仪。每天新增监测血液类样本约340份。

新建，与环评一致

研发实验

/

新增研发实验区，位于六楼。建筑面积约100m2。新增主要设备实时荧光PCR仪、基因测序仪、全自动核酸提取仪等。主要用于核酸分子研究。

新增研发实验区，位于六楼。建筑面积约100 m2。新增主要设备实时荧光PCR仪、基因测序仪、全自动核酸提取仪等。主要用于核酸分子研究。

新建，与环评一致

辅助工程

办公生活区

五楼：女更衣区、男更衣区、办公室、女卫生间、男卫生间、开水间、办公室、休息室兼会议室。六楼：办公室、女卫生间、男卫生间、开水间、专家办公室、档案室、报告集中发放室。建筑面积约400m2。

四楼扩建办公生活区，主要为女更衣区、男更衣区、办公室、女卫生间、男卫生间、开水间、办公室、休息室兼会议室，建筑面积约200m2。五楼、六楼办公生活区不变。

四楼扩建办公生活区，主要为女更衣区、男更衣区、办公室、女卫生间、男卫生间、开水间、办公室、休息室兼会议室。五楼：女更衣区、男更衣区、办公室、女卫生间、男卫生间、开水间、办公室、休息室兼会议室。六楼：办公室、女卫生间、男卫生间、开水间、专家办公室、档案室、报告集中发放室。建筑面积约600m2。

扩建，与环评一致

纯水机房

位于五楼东北部，内设1套纯水制备设备，纯水制备采用“活性炭吸附+过滤膜+树脂吸附”。建筑面积约10m2，年制备纯水500m3，产水量50L/h，制备效率约66.7%。

新增1套纯水制备设备，位于六楼。纯水制备采用“活性炭吸附+过滤膜+树脂吸附”。建筑面积约10m2，年制备纯水500m3，产水量50L/h，制备效率约66.7%。

2套纯水制备设备，位于五楼和六楼。纯水制备采用“活性炭吸附+过滤膜+树脂吸附”。建筑面积共约20m2，每套年制备纯水500m3，产水量50L/h，制备效率约66.7%。

扩建，与环评一致

储运工程

样本储藏室

位于五楼东北部，用于储存检测样本。建筑面积约10m2，储存周期为一周。

五楼储藏室不变。四楼扩建样本储藏室，建筑面积约10m2，存周期为一周。六楼扩建样本储存间（冷冻库），建筑面积约10m2，储存周期为一周。

四楼、五楼、六楼建样本储藏室，建筑面积共约30m2，用于储存检测样本，储存周期为一周。

扩建，与环评一致

试剂冷库及常温仓库

位于五楼西部用于储存监测用试剂，主要有氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液等。建筑面积约10m2，存储周期为一周。

五楼不变。四楼新建试剂耗材仓库，位于四楼东南角，建筑面积约20m2。六楼改建，仓库位于六楼东南角，建筑面积约12m2，主要有氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液等。

四楼新建试剂耗材仓库，建筑面积约20m2。五楼西部试剂库建筑面积约10m2，六楼改建，仓库位于六楼东南角，建筑面积约12m2。

扩建，与环评一致

化学品库

设1间，位于五楼西北部，设防爆柜，化学品放置于防爆柜内，主要有无水乙醇、二甲苯、甲醛等。建筑面积约10m2，存储周期为一周。另设置负压抽风装置，换气次数为12次/h，风机风量约500m3/h，挥发废气引至活性炭吸附装置处理。

/

设1间，位于五楼西北部，设防爆柜，化学品放置于防爆柜内，主要有无水乙醇、二甲苯、甲醛等。建筑面积约10m2，存储周期为一周。另设置负压抽风装置，换气次数为12次/h，风机风量约500m3/h，挥发废气引至活性炭吸附装置处理。

依托，与环评一致

耗材库

设两间，分别位于五楼西南部及六楼东部，用于储存实验所需枪头、吸管等耗材。单间建筑面积约10m2，存储周期为一周。

五楼不变。四楼扩建耗材区，位于四楼东南角，建筑面积约20m2。六楼改建，仓库位于六楼东南角，建筑面积约30m2。

四楼扩建耗材区，位于四楼东南角，建筑面积约20m2。五楼耗材库建筑面积约10m2。六楼改建，仓库位于六楼东南角，建筑面积约30m2。

扩建，与环评一致

危废库/医疗废物暂存库

设2间，位于五楼东部，建筑面积约10m2，六楼东部，建筑面积约7m2，用于存储危险废物和医疗废物，医疗废物暂存库需做防腐、防渗处理，并要防风、防雨、防晒。

四楼扩建14m2危废库，六楼改建增加1间9m2医疗废物暂存库并且依托现有项目六楼1间7m2医疗废物暂存库，五楼依托现有医疗废物暂存库10m2。

四楼扩建14m2危废库，六楼改建增加1间9m2医疗废物暂存库并且依托现有项目六楼1间7m2医疗废物暂存库，五楼依托现有医疗废物暂存库10m2。

扩建，与环评一致

公用工程

供水

由市政给水管网提供，年用水量为2617.3t/a。

由市政给水管网提供，年用水量为2595.15t/a。

由市政给水管网提供，年用水量为5212.45t/a。

依托，与环评一致

排水

生活废水及保洁废水经化粪池预处理；实验室废水及纯水制备浓盐水经污水处理站预处理，以上废水混合后达到王小郢污水处理厂接管标准后，接管污水管网，经王小郢污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排南淝河。

项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严），接管污水管网，经王小郢污水处理厂处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（其中未规定的污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002））一级A标准后外排南淝河。

项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严），接管污水管网，经王小郢污水处理厂处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（其中未规定的污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002））一级A标准后外排南淝河。

依托，与环评一致

供电

依托市政供电系统提供，年用电量为45万KWh。

依托市政供电系统提供，年用电量为80万KWh。

依托市政供电系统提供，年用电量为125万KWh。

依托，与环评一致

应急供电

现有项目配备有汽油发电机，位于楼顶楼梯间，功率8.5KVA，汽油不在厂内储存。

依托现有项目汽油发电机，位于楼顶楼梯间，功率8.5KVA，汽油不在厂内储存。

配备汽油发电机，位于楼顶楼梯间，功率8.5KVA，汽油不在厂内储存。

依托，与环评一致

暖通

制冷、采暖采用分体式空调。

制冷、采暖采用分体式空调。

制冷、采暖采用分体式空调。

扩建，与环评一致

环保工程

废气治理措施

病理类检测产生的甲醛、二甲苯、乙醇废气经l#活性炭吸附装置处理后经1#排气筒排放；污水处理站运行过程中产生的NH3、H2S经2#活性炭吸附装置处理后经2#排气筒排放。

1#活性炭装置位于六楼西南部，设置风量12000m3/h，排气筒设计高度为30m(建筑物高28.85m，排气筒净高1.15m，内经0.5m）；2#活性炭装置位于一楼北部，2#活性炭装置设置风量8000m3/h，排气简设计高度为30m（建筑物高28.85m，排气筒净高1.15m，内经0.3m)

①实验废气经集气罩和通风橱收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后，用一根30m高排气筒（DA001）排放；风机风量14000m3/h。

②污水处理站废气经池体加盖收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA002）处理后，用一根30m高排气筒（DA002）排放。风机风量2000m3/h。

①实验废气经集气罩和通风橱收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后，用一根30m高排气筒（DA001）排放；风机风量14000m3/h。

②污水处理站废气经池体加盖收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA002）处理后，用一根30m高排气筒（DA002）排放。风机风量2000m3/h。

新建，与环评一致
废水治理措施

生活污水、保洁废水经化粪池预处理；实验废水、纯水制备废水经一体化污水处理设施预处理，以上混合后排入市政污水管网，接管王小郢污水处理厂，处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排南淝河。在一楼北侧院子里设置约10m3的一体化污水处理设施，为地埋式；依托研发中心大楼现有化粪池及污水管网；一体化污水处理设施采用“中和沉淀池+KBS-BIOFOB生物滤池+消毒池”工艺，处理能力为5t/d。

①项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严），接管污水管网，经王小郢污水处理厂处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（其中未规定的污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002））一级A标准后外排南淝河。

②一体化污水处理站改扩建，改建工艺“调节池+铁碳微电解+电芬顿+混凝沉淀池+ A2O 池+沉淀池+消毒池”， 处理能力实验室废水部分按10t/d，后段生化处理引入生活、保洁用水按15t/d。

①项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严），接管污水管网，经王小郢污水处理厂处理达到《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016）（其中未规定的污染物指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002））一级A标准后外排南淝河。

②一体化污水处理站改扩建，改建工艺“调节池+铁碳微电解+电芬顿+混凝沉淀池+ A2O 池+沉淀池+消毒池”， 处理能力实验室废水部分按10t/d，后段生化处理引入生活、保洁用水按15t/d。

扩建，与环评一致

噪声治理措施

主要采取结构减震、隔声等措施。

主要采取结构减震、隔声等措施。

主要采取结构减震、隔声等措施。

扩建，与环评一致

固体废物治理措施

一般固体废物

废活性炭（纯水制备）、废过滤膜、废树脂：厂家更换时带走，不在厂内贮存。

废活性炭（纯水制备）、废过滤膜、废树脂：厂家更换时带走，不在厂内贮存。

废活性炭（纯水制备）、废过滤膜、废树脂：厂家更换时带走，不在厂内贮存。

依托，与环评一致

危险废物

医疗废物：经灭菌后暂存危废间，交由安徽浩悦环境科技有限公司处置。实验废液、废试剂瓶、废紫外灯管、废活性炭（废气治理）、废HEPA滤膜、污水处理站污泥委托安徽浩悦环境科技有限公司处置。

医疗废物、实验废液、废试剂瓶、废紫外灯管、废活性炭（废气处理）、废HEPA滤膜、污水处理站污泥委托有资质单位处理。

医疗废物、实验废液、废试剂瓶、废紫外灯管、废活性炭（废气处理）、废HEPA滤膜、污水处理站污泥委托有资质单位处理。

扩建，与环评一致

生活垃圾

收集后由当地环卫部门清运。

统一收集后交由当地环卫部门处理。

统一收集后交由当地环卫部门处理

依托，与环评一致




	3、实验室主要设备
表2-2主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

现有厂区

扩建项目

扩建后全厂

备注

血液类监测

1

全自动生化分析仪

进口模块

台

2

/

2

五楼2台

2

全自动化学发光仪

国产、进口

台

4

5

9

五楼9台

3

血细胞分析仪

Sysmex（XN系列）

台

1

1

2

五楼2台

4

全自动糖化血红蛋白分析仪

普门H9

台

1

/

1

五楼1台

5

质谱分析仪

谱聚

台

1

/

1

五楼1台

6

流式细胞仪

优利特

台

2

/

2

五楼2台

体液类监测

1

显微镜

奥林巴斯

台

2

2

4

五楼3台、六楼1台

2

培养箱

国产

台

3

2

5

五楼3台、六楼2台

3

细菌鉴定仪

进口

台

1

/

1

五楼1台

4

尿分析仪

国产

台

1

/

1

五楼1台

5

高压灭菌锅

LS-100

台

1

/

1

五楼1台

6

洁净工作台

国产

台

1

1

2

五楼1台、六楼1台

7

生物安全柜

国产

台

2

1

3

五楼2台、六楼1台

病理类监测

1

病理脱水机

常州派斯杰

台

1

1

2

四楼

2

病理包埋机

常州派斯杰

台

1

1

2

四楼

3

病理切片机

Thermo

台

1

1

2

四楼

4

病理取材台

湖北惠达

台

1

1

2

四楼

5

数字病理切片扫描仪

宁波江丰

台

1

/

1

四楼

6

显微镜

日本OLYMPUS

台

4

3

7

四楼

7

免疫组化染色仪

BR-201

台

/

4

4

四楼

8

通风橱

国产

台

2

4

6

四楼

9

洁净工作台

博科

台

1

/

1

四楼

10

生物安全柜

博科

台

1

/

1

四楼

研发实验

1

实时荧光PCR仪

国产、进口

台

/

8

8

六楼

2

基因测序仪

进口

台

/

2

2

六楼

3

全自动核酸提取仪

国产

台

/

5

5

六楼

4

生物安全柜

博科

台

/

4

4

六楼

5

洁净工作台

博科

台

/

2

2

六楼

6

高压灭菌锅

LS-100

台

/

1

1

六楼

公用设备

1

纯水制造设备

DRO-E-500

台

1

/

1

五楼

2

纯水制造设备

DRO-E-500

台

/

1

1

六楼

3

汽油发电机

8.5KVA

台

1

/

1

依托

环保设备

1

二级活性炭吸附装置

实验废气经集气罩和通风橱收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后，用一根30m高排气筒（DA001）排放，风机风量14000m3/h。

套

1

/

1

扩建

2

二级活性炭吸附装置

污水处理站废气经集气罩和通风橱收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA002）处理后，用一根30m高排气筒（DA002）排放，风机风量2000m3/h。

套

1

/

1

新建

4、主要原辅材料及能源消耗

表2-3  原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

扩建项目年用量(L/a)

扩建后全厂年用量(L/a)

最大储存量(L)

包装方式及规格

性状

储存位置

备注

1
生理盐水（9%氯化钠溶液）

10

12.5

10

500mL/瓶

液态

5楼

库房

最大储存量为5L
2
TRIS缓冲液

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为2.3L
3
2-酮戊二酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为2.3L
4
L-丙氨酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为2.3L
5
L-天冬氨酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为2.3L
6
氢氧化钠

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
7
酒石酸钠钾

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
8
碘化钾

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
9
硫酸铜

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
10
溴甲酚绿

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
11
盐酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
12
对氨基苯磺酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.15L
13
草酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.15L
14
亚硝酸钠

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.15L
15
2-氨基-2-甲基-1-丙醇

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.15L
16
醋酸镁

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.15L
17
甘氨酰甘氨酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.15L
18
醋酸盐

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
19
L-γ-谷氨酰基-3-羧基-4-硝基苯胺

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
20
氨基磺酸（H3NO3S）

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
21
醋酸钠缓冲液（C2H3NaO2）

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
22
重氮离子

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
23
MES缓冲液

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
24
HEPES缓冲液

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
25
9％氯化钠

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
26
2-酮戊二酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
27
氢氧化钾

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.38L
28
苦味酸

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
29
磷酸盐缓冲液

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
30
胆酸钠

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
31
氯化钾

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
32
HEPES缓冲液

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
33
三乙醇胺

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
34
氯化钠

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
35
乙酸钠

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
36
氢氧化钠溶液

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
37
邻甲酚酞络合酮

34.5

138

18.4

230mL/盒

液态

5楼试剂库

最大储存量为1.84L
38
三丙胺缓冲液

240

940

300

2L/瓶

液态

5楼库房

最大储存量为40L
39
CleanCell清洗液

240

940

300

2L/瓶

液态

5楼库房

最大储存量为50L
40
0.8%氯化钠

360

1460

400

3L/箱

液态

5楼库房

最大储存量为200L
41
碱性清洗液

240

940

300

2L/瓶

液态

5楼库房

最大储存量为100L
42
酸性清洗液

240

940

300

2L/瓶

液态

5楼库房

最大储存量为60L
43
EA/OG染液

25

45

50

500mL/瓶

液态

四楼仓库

最大储存量为50L
44
伊红

50

90

100

500mL/瓶

液态

四楼仓库

最大储存量为100L
45
苏木精

50

90

100

500mL/瓶

液态

四楼仓库

最大储存量为100L
46
无水乙醇

1300

2300

2300

5L/桶

液态

四楼危化品室

最大储存量为100L
47
95%乙醇

1300

2300

2300

5L/桶

液态

四楼危化品室

最大储存量为100L
48
75%乙醇

250

450

500

500mL/瓶

液态

四楼危化品室

最大储存量为300L
49
二甲苯

250

450

500

500mL/瓶

液态

四楼危化品室

最大储存量为50L
50
甲醛

50

105

100

5L/桶

液态

四楼危化品室

最大储存量为100L
51
浓盐酸（37%）

5

9

10

500mL/瓶

液态

四楼危化品室

最大储存量为5L
52
硝酸（65%）

5

9

10

500mL/瓶

液态

四楼危化品室

最大储存量为5L
53
0.4%氢氧化钠溶液

6

6

0.5

500mL/瓶

液态

6楼样品处理区

最大储存量为1L
54
生理盐水（0.9%氯化钠溶液）

15

15

5

500mL/瓶

液态

6楼仓库

最大储存量为5L
55
吐温20
0.5
0.5
0.5
500mL/瓶
液态
6楼产物分析区
最大储存量为0.5L
56
单过硫酸氢钾
180kg
180kg
15kg
桶
固态
污水处理站
最大储存量为15L
57
PAM
1.825kg
1.825kg
2kg
桶
固态
污水处理站
最大储存量为2L
58
30%液碱
730kg
730kg
60kg
桶
液态
污水处理站
最大储存量为60L
59
30%双氧水
7.3t
7.3t
0.6t
桶
液态
污水处理站
最大储存量为0.6L
60
汽油
/
20
/
/
液态
汽油不在厂内储存，停电发生时如启用发电机当时购买汽油倒入发电机。
停电时UPS电源临时供电不用汽油发电机
5、主要工艺流程及产污环节

1、工艺流程及产污环节

本项目为改扩建项目，项目在安创大楼四楼扩建，用作病理类检测，并购置病理切片机、显微镜等实验设备；六楼改建，用作研发实验室、体液类检测以及血液类检测；五楼暂不改动，仅购置相关实验设备。

本项目属于技术服务性业务，接受委托后，各医疗机构检验科将所需检验标本按规定时间统一送往市区内专门运输车辆，集中后运往本实验室。运输过程中标本使用密封性良好的专用管封存后放入密封箱内运输。

营运期具体生产工艺流程及产污节点如下：

（1）血液类标本检测

血液类标本检测工艺流程及产污节点如下图所示：


[image: image1.emf]接收标本 加入试剂 搅拌 孵育（空气浴）

比色 清洗 标本冷藏

处理标本

S2

S1

、

W1

分析检测仪器


注：S1：废一次性实验用具；S2：废标本；W1：清洗废水。

图2-3  血液类标本检测工艺流程及产污节点图

工艺简述：

接收样本：接受委托后，各医疗机构检验科将所需检验标本按规定时间统一送往市区内专门运输车辆，集中后运往本实验室。运输过程中标本使用密封性良好的专用管封存后放入密封箱内运输。

加入试剂、搅拌、孵育、比色、清洗：标本放进分析仪器（血细胞分析仪、流式细胞分析仪等）之后，仪器自动加试剂（根据检测项目加入相应试剂），搅拌，清洗，比色，最后再清洗。分析仪器自带清洗功能（纯水清洗），每次检测完成后会自行清洗比色杯及管道，产生的清洗废水送一体化污水处理设施处理。该过程会产生废一次性实验用具S1、清洗废水W1。

标本冷藏：检测后的标本放置于冷藏冰箱一周，然后冷冻保存一月，以备客户复查。

处理标本：标本冷冻保存一个月后，对标本进行处理，委托有资质单位处置。该过程会产生废标本S2。

（2）体液类标本检测

体液类标本检测工艺流程及产污节点如下图所示：


[image: image2.emf]接收标本 尿分析仪检测 灭菌

药敏鉴定 灭菌

冷藏一周 处理样本

S2

冷藏一周 处理样本

S2

恒温培养箱

S1

、

W1

S1

、

W1


注：S1：废一次性实验用具；S2：废标本；W1：清洗废水。

图2-4  体液类标本检测工艺流程及产污节点图

工艺简述：

接收样本：接受委托后，各医疗机构检验科将所需检验标本按规定时间统一送往市区内专门运输车辆，集中后运往本实验室。运输过程中标本使用密封性良好的专用管封存后放入密封箱内运输。

尿分析仪检测：体液类标本到达检验所后，若需进行尿分析检测，则将标本放入尿分析仪，检测后读取数值。该过程会产生废一次性实验用具S1、清洗废水W1。

恒温培养箱：体液类标本到达检验所后，若需检测其微生物情况，则将标本放置在恒温培养箱培养。

药敏鉴定：标本经过恒温培养箱培养后，使用细菌鉴定仪进行药敏性鉴定，读取数据。该过程会产生废一次性实验用具S1、清洗废水W1。

灭菌、冷藏一周：对检测后的样本使用高压灭菌锅进行灭菌，然后将标本放置于冰箱冷藏一周。

处理标本：标本冷藏一周后，对标本进行处理，委托有资质单位处置。该过程会产生废标本S2。

（3）病理组织类标本检测

病理组织类标本检测工艺流程及产污节点如下图所示：


[image: image3.emf]接收样本 前处理

脱水处理 包埋蜡块

制片 染色 阅片 标本冷藏

标本处理

S2

G1

、

G2

、

G3

、

G4

S1

、

S3

G2

、

W1


注：S1：废一次性实验用具；S2：废标本；S3：实验废液；W1：清洗废水；G1：甲醛；G2：乙醇；G3：二甲苯；G4：HCl。

图2-5  病理组织类标本检测工艺流程及产污节点图

工艺简述：

接收样本：接受委托后，各医疗机构检验科将所需检验标本按规定时间统一送往市区内专门运输车辆，集中后运往本实验室。运输过程中标本使用密封性良好的专用管封存后放入密封箱内运输。

前处理：病理型标本到达实验室后，检测前需要使用硝酸进行前处理，对病理组织进行取材。

脱水处理：使用病理脱水机将预处理后的病理组织进行脱水。病理组织脱水处理需要用到的试剂有甲醛、乙醇、二甲苯、浓盐酸。经过这些溶液后，将组织里的水置换出来。该过程会产生废气甲醛G1、乙醇G2、二甲苯G3、G4 HCl、废一次性实验用具S1、实验废液S3。

包埋蜡块：使用包埋机对病理组织进行包埋蜡块。在冰盒上进行，将融好的纯蜡倒入蜡盒（可以浸没组织就行，大约蜡盒的三分之一）由于蜡盒底部与冰盒接触，底部的蜡会先凝固，这样就可以把组织用镊子夹住立在底部。然后继续将蜡盒倒满，便于切片机夹住蜡块。待蜡块完全凝固，包埋就完成了。

制片：在切片以前，完成包埋的蜡块必须固定到切片机的样品夹具上。夹持力必须确保样品能被完全固定，因此蜡块往往会附着在一个支持物上。在不使石蜡变形且避免造成切片形状不规则的前提下，用最大的力量夹持支撑物。最常用的支撑物就是简单并独立使用的一次性包埋盒。最后，将组织蜡块切割成合适的厚度。

染色：染色是利用染料的不同作用，使组织与染料以不同方式进行结合。常规染色是苏木精和伊红染色。特殊染色是根据诊断的需要对组织中的某些成分进行非常规的染色。使用染色仪进行染色，根据不同需求使用相应的染色剂。

阅片：将染色后的样片用少量无水乙醇固定在显微镜，通过显微镜阅片，读取并记录数据。该过程会产生废气乙醇G2、清洗废水W1。

标本冷藏：检测后的标本放置于冰箱冷藏一月，以备客户复查。

处理标本：标本冷冻保存一个月后，对标本进行处理，委托有资质单位处置。该过程会产生废标本S2。

（4）病理细胞类标本检测

病理细胞类标本检测工艺流程及产污节点如下图所示：


[image: image4.emf]接收样本 制片 染色

阅片 标本冷藏 标本处理

S2

G2

、

W1

S1

前处理

G1

、

G2

、

G3

、

G4

、

S1

、

S3


注：S1：废一次性实验用具；S2：废标本；S3：实验废液；W1：清洗废水；G1：甲醛；G2：乙醇；G3：二甲苯；G4：HCl。

图2-6  病理细胞类标本检测工艺流程及产污节点图

工艺简述：

接收样本：接受委托后，各医疗机构检验科将所需检验标本按规定时间统一送往市区内专门运输车辆，集中后运往本实验室。运输过程中标本使用密封性良好的专用管封存后放入密封箱内运输。

前处理：使用甲醛、乙醇、二甲苯、浓盐酸、硝酸化学试剂对样本进行预处理，提取病理细胞。该过程会产生废气甲醛G1、乙醇G2、二甲苯G3、HCl G4、废一次性实验用具S1、实验废液S3。

制片：将新鲜的标本直接涂在载玻片上。可以通过推片法、涂抹法、压拉涂片法等方法涂敷。该过程会产生废一次性实验用具S1。
染色：染色是利用染料的不同作用，使组织与染料以不同方式进行结合。常规染色是巴氏染色和苏木素-伊红染色法。使用染色仪进行染色，根据不同需求使用相应的染色剂。经过染色后的病理细胞更加易于观察，容易观察出病理细胞的异常特征。

阅片：将染色后的样片用少量无水乙醇固定在显微镜，通过显微镜阅片，读取并记录数据。该过程会产生废气乙醇G2、清洗废水W1。

标本冷藏：检测后的标本放置于冰箱冷藏一月，以备客户复查。

处理标本：标本冷冻保存一个月后，对标本进行处理，委托有资质单位处置。该过程会产生废标本S2。

（5）研发实验室

研发实验工艺流程及产污节点如下图所示：


[image: image5.emf]接收样本 核酸提取、分析 标本冷藏

标本处理

S2

S1

、

W1

灭菌


注：S1：废一次性实验用具；S2：废标本；W1：清洗废水。

图2-7  研发实验工艺流程及产污节点图

工艺简述：

接收样本：接受委托后，各医疗机构检验科将所需检验标本按规定时间统一送往市区内专门运输车辆，集中后运往本实验室。运输过程中标本使用密封性良好的专用管封存后放入密封箱内运输。

核酸提取、分析：使用全自动核酸提取仪将样本中的DNA和RNA分离出来。然后使用基因测序仪、实时荧光PCR仪进行核酸分子分析，并记录数据。该过程会产生废一次性实验用具S1、清洗废水W1。

灭菌：对检测后的样本使用高压灭菌锅进行灭菌。

标本冷藏：检测后的标本放置于冰箱冷藏一月，以备客户复查。

处理标本：标本冷冻保存一个月后，对标本进行处理，委托有资质单位处置。该过程会产生废标本S2。

表2-4  项目污染工序及污染因子汇总一览表
类型

产生环节

污染因素名称/编号

污染因子

/类别

处理措施

废气

病理类检测

甲醛G1、乙醇G2、二甲苯G3、氯化氢G4
非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢

实验废气经集气罩和通风橱收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA001）处理后，用一根30m高排气筒（DA001）排放
污水处理站

氨G5、硫化氢G6、G7臭气浓度

氨、硫化氢、臭气浓度

污水处理站废气经池体加盖收集后，经“二级活性炭吸附装置”（TA002）处理后，用一根30m高排气筒（DA002）排放。

废水

实验废水

实验废水W1
COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠杆菌
项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严），接管污水管网，送王小郢污水处理厂处理。
纯水制备
纯水制备排水W2

COD、SS

实验服清洗
实验服清洗废水W3

COD、BOD5、SS、NH3-N

污水处理药剂配水
污水处理药剂配水W4

COD、SS

办公生活

生活污水W5
COD、BOD5、SS、NH3-N

地面保洁

保洁废水W6

COD、BOD5、SS、NH3-N

噪声

污水泵、纯水制备装置

噪声/N

等效A声级

基础减振、厂房隔声

固体废物

实验环节

废一次性实验用具S1、废标本S2、
医疗废物

收集后暂存危废库/医疗废物暂存间，委托有资质单位处置。
实验废液S3、废试剂瓶S4

危险废物

实验室日常消毒

废紫外灯管S5

危险废物

废气处理

废活性炭（废气处理）S6

危险废物

生物安全柜

废HEPA滤膜S7
危险废物

污水处理站

污泥S8
危险废物

纯水制备

废活性炭（纯水制备）S9、废过滤膜S10、废树脂S11

一般固体废物

厂家更换时带走，不在厂内贮存。

办公生活

生活垃圾S12

生活垃圾

环卫部门统一清运

6、项目变动情况

根据环办环评函〔2020〕688号《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生可能导致重大变动的情况，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。

根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告，根据根据环办环评函〔2020〕688号《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续，本项目不属于重大变动。

表2-5项目变动情况一览表

序号

性质

本项目情况

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

不涉及

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的

不涉及

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

不涉及

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

不涉及

6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

不涉及

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

不涉及

经调查，本项目无变动，不属于重大变动情况。


表三 

	主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

本项目产生的废水主要为废水主要为生活用水、保洁用水、实验服清洗用水、实验用水、纯水制备用水、污水处理药剂配水。

项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理，之后排入市政污水管网。


[image: image6.emf]实验用水

（前段清洗）

纯水制备用水

办公生活用水

保洁用水

污水处理设施

配制溶液

实验用水

（后段清洗）

王小郢污水处理厂

南淝河

危废库

新鲜水

3.6

1.53

1.601

2.242

1.7936

0.533

1.068

0.093

0.975

0.195

0.78

0.4484

0.72

2.88

0.3

1.23

4.11

4.0506

8.1606

9.92252

接入污水处理站后

段生化处理段

实验服清洗用水

0.01 0.008

0.002

高压灭菌锅用水

0.00352

0.00352

0.936

0.936

改建污水处理站

药剂配水


图3-1  扩建项目水平衡图（t/d）
2、废气

项目废气主要为实验废气和污水处理站臭气。改扩建项目实验废气（非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢）经二级活性炭吸附装置处理后，通过30m高排气筒（DA001）排放。污水处理站恶臭（氨和硫化氢）经二级活性炭吸附装置处理后，通过30m高排气筒（DA002）排放。扩建项目各废气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。

3、噪声

本项目噪声主要为一体化污水处理站污水泵和纯水制备装置等各种设备噪声，经隔声、减震等措施。能够减小对环境的影响。

4、固废

本项目产生的固体废物主要包括医疗废物、实验废液、废试剂瓶、废紫外灯管、废活性炭（纯水制备）、废过滤膜、废树脂、废活性炭（废气处理）、废HEPA滤膜、污泥以及员工办公生活垃圾。

（1）医疗废物

本项目检测活动产生的医疗废物，属于国家危废管理范围，本项目医疗废物包括：感染性废物、化学性废物、损伤性废物、病理性废物，定期交由有资质单位统一处置。
（2）实验废液

病理组织类、病理细胞类检测过程会产生废液，主要成分为甲醛、二甲苯、酒精等化学物质。

废活性炭（废气处理）

本项目运营期实验废气非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢经集气罩和通风橱收集后，经“二级活性炭吸附装置”处理。活性炭吸附装置会定期更换活性炭，暂存危废间后定期交由有资质单位统一处置。

废试剂瓶

实验室产生的废试剂瓶暂存危废间后定期交由有资质单位统一处置。

废紫外灯管

在实验室天花板安装紫外灯，每天进行实验室紫外杀菌。暂存危废间后定期交由有资质单位统一处置。

废活性炭（纯水制备）

扩建项目新增一台纯水制备设备，制纯水设备需定期更换活性炭，纯水制备产生的废活性炭厂家更换时带走，不在厂内贮存。

废过滤膜

扩建项目新增一台纯水制备设备。制纯水设备需定期更换过滤膜，纯水制备产生的废过滤膜厂家更换时带走，不在厂内贮存。

废树脂

扩建项目新增一台纯水制备设备。制纯水设备需定期更换过树脂，纯水制备产生的废树脂厂家更换时带走不在厂内贮存。

废HEPA滤膜

扩建项目新增5台生物安全柜，生物安全柜中循环气体经HEPA滤器处理会产生废弃的HEPA滤膜，暂存危废间后定期交由有资质单位统一处置。

生活垃圾

扩建项目生活垃圾主要来自员工办公生活，生活垃圾交由环卫部门处置。

改建一体化污水处理站污泥

扩建项目有污泥产生情况，交由有资质单位处理处置

表3-1 一般固废及生活垃圾产生情况一览表
固体废物

性状

数量（单位：t/a）

处置方式

废活性炭（纯水制备）

固体

0.2

厂家更换，更换后由厂家带走，不在厂内贮存

废过滤膜

固体

0.2

厂家更换，更换后由厂家带走，不在厂内贮存

废树脂

固体

0.2

厂家更换，更换后由厂家带走，不在厂内贮存

生活垃圾

固体

2.34

统一收集后交由当地环卫部门处理

表3-2  危险废物产生情况一览表

序号

危废名称

危险废物类别

危险废物代码

产生工序及装置

形态

有害成分

产废周期

污染防治措施

1

医疗废物

HW01

841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01

医疗废物

固态/液态

感染性废物、病理性废物、损伤性废物、化学性废物

连续

交由有资质单位处理处置

2

实验废液

HW49

900-047-49

病理类检测

液态

主要成分为甲醛、二甲苯、酒精等化学物质

连续

3

废试剂瓶

HW49

900-041-49

检测工艺环节

固态

主要成分为甲醛、二甲苯、酒精等化学物质

连续

4

废紫外灯管

HW29

900-023-29

实验室

固态

汞

连续

5

废活性炭（废气处理）

HW49

900-039-49

废气处理装置

固态

主要成分为甲醛、二甲苯、酒精等化学物质

连续

6

废HEPA滤膜

HW49

900-041-49

生物安全柜

固态

含气溶胶的过滤器

连续

7

污水处理站污泥

HW49

772-006-49

改建污水处理站

固态

污泥

连续

5、土壤、地下水环境

本项目危废库、原辅材料存放区等均应采取重点防渗措施，其他区域采取一般防渗。危废库地面需做重点防渗处理。

6、风险防范

本项目已编制突发环境事件应急预案，详见预案。


	表3-2环评、环评批复及落实情况一览表

污染因子

环评要求

批复要求

实际情况

废水

项目实验服清洗废水、实验废水、纯水制备排水、污水处理药剂配水经改建污水处理站处理，生活污水和保洁废水接入改建污水处理站后段生化处理段处理后，执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）表2中预处理标准、《污水综合排放标准》(GB8979-1996）表4中三级标准，并满足王小郢污水处理厂接管标准（从严）

/

项目废水处经检测满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及王小郢污水处理厂接管标准。

废气

改扩建项目实验废气（非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢）经污染治理措施处理后，排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物项目排放限值中的排放标准（排放速率标准值严格50%执行）。污水处理站恶臭（氨和硫化氢）经污染治理措施处理后，排放速率、排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

/

经检测，本项目产生的废气稳定达标排放，已落实环评批复要求。

噪声

在采取优化设备选型、合理布置总平图以及相应的隔声、减振等降噪措施后，将使噪声源的噪声影响大大降低，南侧厂界能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4a类标准要求，其他厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求
/

本项目选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施。本项目午间和夜间不工作，不影响周边敏感区域。经检测，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类和4a类标准的要求。

固废

①危险废物：

医疗废物、实验废液、废试剂瓶、废紫外灯管、废活性炭（废气处理）、废HEPA滤膜、污水处理站污泥委托有资质单位处理。

②一般工业固体废物：废活性炭（纯水制备）、废过滤膜、废树脂由厂家更换后带走，不在厂内贮存。
/

本项目生活垃圾交由环卫部门，危废由安徽浩悦环境科技股份有限公司进行集中收集。

环境风险
制定风险事故应急预案，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。

认真落实环评文件提出的各项生态保护、污染治理及风险防范措施，做到污染物达标排放及环境风险处于可接受水平的前提

本项目按照环评要求，制定风险事故应急预案，落实污染治理及风险防范措施




表四 

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

合肥安为康医学检验有限公司：

你单位关于《合肥安为康医学检验改扩建项目环境影响报告表》及要求我局审批的《报批承诺书》申请收悉。本项目经合肥市庐阳区发展与改革委员会备案，项目代码：2304-340103-04-05-319954。根据安徽锦程安环科技发展有限公司编制的该项目环境影响报告表的主要内容和结论意见，在认真落实环评文件提出的各项生态保护、污染治理及风险防范措施，做到污染物达标排放及环境风险处于可接受水平的前提下，依据《安徽省生态环境厅关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若干措施的通知》（皖环发[2022] 34号)《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》要求，本项目实施告知承诺审批，我局原则同意该项目按照环评文件中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺及环境保护对策措施进行建设。未经审批，不得擅自扩大建设规模和改变建设内容。

你单位必须严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。全面落实本单位的环保设备设施安全生产工作，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理，落实安全生产各项责任措施。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。合肥市生态环境保护综合行政执法支队庐阳大队组织开展该项目“三同时”监督检查、管理及督促落实工作。依据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录》需办理排污许可证或登记的，项目建成后，须在实际排放污染物或者启动生产设施之前依法取得排污许可证或进行登记，不得无证排污。

我局将加强事中事后监管，若发现你单位实际情况与承诺内容不符或环评文件存在弄虚作假等重大质量问题等情况的，将依法撤销行政许可决定，并予以处罚。由此造成的一切法律后果和经济损失，由你单位自行承担。

合肥市生态环境局

2024年1月15日


表五
	验收监测质量保证及质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照安徽金祁环境检测技术有限公司实验室内部质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：
（1）生产处于正常，各污染治理设施运行正常。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。

（3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（4）所有样品均进行空白样和加标回收。

（5）监测数据严格执行三级审核制度。

1、监测分析方法及监测仪器

表5-1  检测分析方法一览表

检测项目

检测方法

检出限

仪器设备名称和型号

废水

pH值

水质  pH值的测定 电极法 

HJ 1147-2020

/

pH计

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

4mg/L

滴定管

五日生化需氧量

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

0.5mg/L

生化培养箱

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11901-1989

/

万分之一电子天平

氨氮

水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

0.025mg/L

紫外可见分光光度计

粪大肠菌群数

水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 755-2015

20MPN/L

智能生化培养箱

总余氯

水质游离氯和总氯的测定

N,N-二乙基- 1,4-苯二胺分光

光度法HJ586-2010

0.04mg/L

游离氯/总氯测定仪

无组织

废气

非甲烷总烃

环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

0.07mg/m³

（以碳计）

气相色谱仪

氨气

环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009

0.01mg/m³

紫外可见分光光度计

硫化氢

环境空气 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气检测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)

0.001mg/m³

紫外可见分光光度计

二甲苯

环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010

1.5×10-3mg/m³

气相色谱仪

甲醛

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995

0.013mg/m³

紫外可见分光光度计

氯化氢

环境空气和废气 氯化氢的测定

离子色谱法HJ 549-2016

0.02mg/m³

离子色谱仪

臭气浓度

空环境空气和废气 臭气的测定三点比较式臭袋法HJ 1262-2022

/

/

有组织

废气

非甲烷总烃

环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法

HJ 604-2017

0.07mg/m³

（以碳计）

气相色谱仪

氨气

环境空气和废气 氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009

0.25mg/m³

气相色谱仪

硫化氢

亚甲基蓝分光光度法

《空气和废气检测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)

0.01mg/m³

紫外可见分光光度计

二甲苯

环境空气苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010

1.5×10-3mg/m³

紫外可见分光光度计

甲醛

空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995

0.025mg/m³

气相色谱仪

氯化氢

环境空气和废气 氯化氢的测定

离子色谱法HJ 549-2016

0.2mg/m³

紫外可见分光光度计

工业企业厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008

/
多功能声级计

2、人员能力

    监测人员经考核并持合格证书上岗。


表六 

	验收监测内容

1、废水

废水监测项目、频次见表6-1

表6-1  废水监测内容一览表

监测点位

监测项目

监测频次

废水总排口

pH、COD、SS、NH3-N、粪大肠菌群、总余氯、BOD5
每天4次，连续监测两天

2、废气

2.1、无组织废气

2.1.1监测布点

根据本工程所处地理位置，结合当地当时气象特征和工程污染物排放特点，在该项目厂界分别设置监测点，即在上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点。在污水处理站四周，上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点，总共8个监测点
2.1.2监测项目及频次

监测项目为非甲烷总烃、氨气、硫化氢、二甲苯、甲醛、氯化氢、臭气浓度，监测频次为连续监测2天，每天监测4次，同时记录气象参数。

2.2、有组织废气

2.2.1监测目的

通过对该工程废气监测，掌握正常生产工况下废气排放量，废气中主要污染物浓度、排放量等。

2.2.2监测点位、项目及频次

表6-2  废气监测点位、项目及频次一览表

监测点位

处理方式

抽测断面/实有断面

监测项目

频次

DA001
2级活性炭吸附

2
非甲烷总烃、二甲苯、甲醛、氯化氢
测试2天；每天测试3次

DA002
2级活性炭吸附
1

氨、硫化氢
3、厂界噪声

噪声监测点位、项目及频次见表6-3。

表6-3 噪声监测一览表

监测位置

测点号

项 目

频 次

厂界西

N1

等效声级Leq

昼间夜间各测量1次，连续测量2天。

厂界北

N2

厂界东

N3

厂界南

N4

敏感点（橡树湾二期）
N5

敏感点（昆仑花园）
N6

[image: image7.png]A5

At
o2t
o6t [
O3::34Ad O7#, | |Os% |Al® Ol
Osto
O4tto
A2t
s R B o
B o

O-FALESN





图6-1检测点示意图


表七

	监测结果

1、验收监测期间的生产工况记录：

经现场调查，本项目年实际工作约312天，实际劳动定员60人，2024年5月23日-5月24日验收监测期间，经营状况稳定，生产设施及环保设施运行正常，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定，验收期间工况满足建设项目竣工环境保护验收监测的要求。
2、验收监测结果

2.1监测结果

（1）废水监测结果

表7-1 废水监测结果

检测点位

检测项目

（单位）

检测点位检测结果

限值

采样频次
第一次

第二次

第三次

第四次

采样时间：2024.05.23
厂区污水排放口DW001
pH（无量纲）

8.0（26.7℃）

8.2（26.8℃）

8.3（26.8℃）

8.1（26.9℃）

6-9
化学需氧量（mg/L）

55

50

62

60

250 
五日生化需氧量（mg/L）

18.1

15.9

20.5

18.8

100
悬浮物（mg/L）

16

20

15

23

60
粪大肠菌群（MPN/L）

4.2×102
4.5×102
3.9×102
4.4×102
5000
氨氮（mg/L）

1.15

1.03

1.22

1.36

35
总余氯（mg/L）

6.7
6.6
6.4
6.5
2~8
采样时间：2024.05.24
厂区污水排放口DW001
pH（无量纲）

8.4（26.7℃）

8.3（26.8℃）

8.0（26.6℃）

8.1（26.9℃）

6-9
化学需氧量（mg/L）

58

54

51

63

250 
五日生化需氧量（mg/L）

18.2

17.0

16.1

21.2

100
悬浮物（mg/L）

18

15

21

24

60
粪大肠菌群（MPN/L）

5.0×102
4.2×102
4.4×102
5.2×102
5000
氨氮（mg/L）

1.06

1.19

1.32

1.24

35
总余氯（mg/L）

6.3
6.4
6.6
6.2
2~8

根据表7-1监测结果，2024年5月23日-5月24日，总排口监测因子连续两天监测的数据满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及王小郢污水处理厂接管标准。

（2）无组织废气
表7-2  厂界无组织废气监测结果

检测

因子

检测

频次

检测

点位

1#

（上风向）

2#

（下风向）

3#

（下风向）

4#

（下风向）

采样时间：2024.05.23
二甲苯（mg/m3）

第一次

ND

ND

ND

ND

第二次

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

第四次
ND

ND

ND

ND

甲醛（mg/m3）

第一次

ND

ND

ND

ND

第二次

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

第四次
ND

ND

ND

ND

非甲烷总烃（mg/m3）

第一次

0.38

0.77

0.80

0.80

第二次

0.37

0.79

0.79

0.74

第三次

0.38

0.75

0.77

0.80

第四次
0.40

0.67

0.74

0.74

氯化氢

（mg/m3）

第一次

ND

ND

ND

ND

第二次

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

第四次
ND

ND

ND

ND

采样时间：2024.05.24
二甲苯（mg/m3）

第一次

ND

ND

ND

ND

第二次

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

第四次
ND

ND

ND

ND

甲醛（mg/m3）

第一次

ND

ND

ND

ND

第二次

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

第四次
ND

ND

ND

ND

非甲烷总烃（mg/m3）

第一次

0.35

0.78

0.82

0.77

第二次

0.37

0.81

0.73

0.74

第三次

0.35

0.70

0.76

0.68

第四次
0.44

0.62

0.82

0.80

氯化氢

（mg/m3）

第一次

ND

ND

ND

ND

第二次

ND

ND

ND

ND

第三次

ND

ND

ND

ND

第四次
ND

ND

ND

ND

表7-3  污水处理站无组织废气监测结果

检测

因子

检测

频次

检测

点位

5#

（上风向）

6#

（下风向）

7#

（下风向）

8#

（下风向）

采样时间：2024.05.23
氨气（mg/m3）

第一次

0.04

0.11

0.12

0.10

第二次

0.05

0.09

0.10

0.11

第三次

0.03

0.12

0.11

0.10

第四次
0.04

0.10

0.09

0.12

硫化氢（mg/m3）

第一次

0.003 

0.005 

0.008 

0.009 

第二次

0.001 

0.006 

0.009 

0.010 

第三次

0.003 

0.010 

0.011 

0.007 

第四次
0.002 

0.011 

0.008 

0.010 

臭气浓度（mg/m3）
第一次

<10

<10

<10

<10

第二次

<10

<10

<10

<10

第三次

<10

<10

<10

<10

第四次
<10

<10

<10

<10

采样时间：2024.05.24
氨气（mg/m3）

第一次

0.03

0.10

0.09

0.12

第二次

0.04

0.12

0.11

0.10

第三次

0.05

0.09

0.10

0.11

第四次
0.03

0.12

0.11

0.10

硫化氢（mg/m3）

第一次

0.002 

0.006 

0.006 

0.010 

第二次

0.003 

0.005 

0.009 

0.009 

第三次

0.001 

0.007 

0.011 

0.011 

第四次
0.003 

0.010 

0.007 

0.009 

臭气浓度（mg/m3）
第一次

<10

<10

<10

<10

第二次

<10

<10

<10

<10

第三次

<10

<10

<10

<10

第四次
<10

<10

<10

<10

根据表7-2、7-3监测结果，2024年5月23日-5月24日验收监测期间，无组织二甲苯未检出，甲醛未检出，氯化氢未检出，氨气最大浓度为0.12mg/m3，硫化氢最大浓度为0.011mg/m3，臭气浓度未检出，非甲烷总烃最大浓度为0.82mg/m3。两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值。
（3）有组织废气
表7-4 有组织废气监测结果

检测点位

排气筒高度（m）

检测因子

频次

检测结果

标干流量

（m3/h）

实测浓度（mg/m3）
排放速率

(kg/h)

采样时间：2024.05.23
实验室废气排气筒DA001

进口
30
二甲苯
第一次

1421
ND

/
第二次

1468
ND

/
第三次

1311
ND

/
甲醛

第一次

1421
1.09

1.55×10-3
第二次

1468
1.15

1.69×10-3
第三次

1311
1.19

1.56×10-3
非甲烷总烃
第一次

1421
12.7

1.80×10-2
第二次

1468
13.1

1.92×10-2
第三次

1311
13.0

1.70×10-2
氯化氢
第一次

1421
1.49

2.12×10-3
第二次

1468
1.51

2.22×10-3
第三次

1311
1.45

1.90×10-3
实验室废气排气筒DA001

出口
30
二甲苯
第一次

2053
ND

/
第二次

2110
ND

/
第三次

1948
ND

/
甲醛
第一次

2053
0.126

2.59×10-4
第二次

2110
0.100

2.11×10-4
第三次

1948
0.119

2.32×10-4
非甲烷总烃
第一次

2053
1.35

2.77×10-3
第二次

2110
1.26

2.66×10-3
第三次

1948
1.49

2.90×10-3
氯化氢
第一次

2053
0.61

1.25×10-3
第二次

2110
0.67

1.41×10-3
第三次

1948
0.59

1.15×10-3
污水处理站废气排气筒DA001

出口
30
氨气
第一次

425
2.47

1.05×10-3
第二次

434
2.34

1.02×10-3
第三次

408
2.22

9.06×10-4
硫化氢
第一次

425
0.08 

3.40×10-5
第二次

434
0.11 

4.77×10-5
第三次

408
0.12 

4.90×10-5
采样时间：2024.05.24
实验室废气排气筒DA001

进口
30
二甲苯
第一次

1538
ND

/
第二次

1440
ND

/
第三次

1501
ND

/
甲醛
第一次

1538
1.23

1.89×10-3
第二次

1440
1.17

1.68×10-3
第三次

1501
1.26

1.89×10-3
非甲烷总烃
第一次

1538
12.2

1.88×10-2
第二次

1440
12.8

1.84×10-2
第三次

1501
12.8

1.92×10-2
氯化氢
第一次

1538
1.28

1.97×10-3
第二次

1440
1.47

2.12×10-3
第三次

1501
1.42

2.13×10-3
实验室废气排气筒DA001

出口
30
二甲苯
第一次

1963
ND

/
第二次

1877
ND

/
第三次

2042
ND

/
甲醛
第一次

1963
0.138

2.71×10-4
第二次

1877
0.113

2.12×10-4
第三次

2042
0.151

3.08×10-4
非甲烷总烃
第一次

1963
1.59

3.12×10-3
第二次

1877
1.30

2.44×10-3
第三次

2042
1.51

3.08×10-3
氯化氢
第一次

1963
0.62

1.22×10-3
第二次

1877
0.68

1.28×10-3
第三次

2042
0.65

1.33×10-3
污水处理站废气排气筒DA001

出口
30
氨气
第一次

405
2.53

1.02×10-3
第二次

430
2.28

9.80×10-4
第三次

409
2.15

8.79×10-4
硫化氢
第一次

405
0.10 

4.05×10-5
第二次

430
0.11 

4.73×10-5
第三次

409
0.09 

3.68×10-5
根据表7-4监测结果，2024年5月23日-5月24日验收监测期间，有组织二甲苯未检出，有组织甲醛最大排放浓度为0.138mg/m3，最大排放速率为3.08×10-4kg/h；有组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.59mg/m3，最大排放速率为3.12×10-3kg/h；有组织氯化氢最大排放浓度为0.68mg/m3，最大排放速率为1.41×10-3kg/h；有组织氨气最大排放浓度为2.53mg/m3，最大排放速率为1.05×10-3kg/h；有组织硫化氢最大排放浓度为0.12mg/m3，最大排放速率为4.9×10-5kg/h；两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）(本项目排气筒高度达不到周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行)二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

表7-5 当日检测时间段内气象参数

采样时间

频次
大气压（kPa）

温度（℃）

风向

风速（m/s）

天气状况

2024.05.23
第一次
101.28
24.5
东
1.6
晴
第二次
101.21
26.8
东
1.6
第三次

101.14
28.9
东

1.5
第四次

101.04
31.5
东

1.5
2024.05.24
第一次

101.34
25.6
东

1.5
晴
第二次

101.26
27.9
东

1.5
第三次

101.17
30.1
东

1.6
第四次

101.11
31.5
东

1.5
（4）厂界噪声

表7-6  厂界噪声监测结果[单位：dB(A)]

编号

检测点位

2024.05.23
2024.05.24

昼间

夜间

昼间

夜间

1#
厂界东外1m处
55.3
49.6
54.5
45.4
2#

厂界南外1m处

57.5
53.5
64.2
53.4
3#

厂界西外1m处

54.4
49.4
54.3
49.4
4#
厂界北外1m处
51.6
46.4
53.6
46.6
5#

敏感点（橡树湾二期）

49.6
45.9
49.1
45.1
6#

敏感点（昆仑花园）

48.9
46.8
50.4
48.8
根据表7-6监测结果可知，验收监测期间，厂界噪声昼间两日监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类和4a类（南厂界）标准限值，敏感点昼间两日监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。




表八  

	验收监测结论：

1、监测结果

（1）废水

根据表7-1监测结果，2024年5月23日-5月24日，总排口监测因子连续两天监测的数据满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及王小郢污水处理厂接管标准。

（2）无组织废气

根据表7-2、7-3监测结果，2024年5月23日-5月24日验收监测期间，无组织二甲苯未检出，甲醛未检出，氯化氢未检出，氨气最大浓度为0.12mg/m3，硫化氢最大浓度为0.011mg/m3，臭气浓度未检出，非甲烷总烃最大浓度为0.82mg/m3。两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值。
（3）有组织废气

根据表7-4监测结果，2024年5月23日-5月24日验收监测期间，有组织二甲苯未检出，有组织甲醛最大排放浓度为0.138mg/m3，最大排放速率为3.08×10-4kg/h；有组织非甲烷总烃最大排放浓度为1.59mg/m3，最大排放速率为3.12×10-3kg/h；有组织氯化氢最大排放浓度为0.68mg/m3，最大排放速率为1.41×10-3kg/h；有组织氨气最大排放浓度为2.53mg/m3，最大排放速率为1.05×10-3kg/h；有组织硫化氢最大排放浓度为0.12mg/m3，最大排放速率为4.9×10-5kg/h；两日监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）(本项目排气筒高度达不到周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率标准值严格50%执行)二级标准和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求。

（4）厂界噪声

根据表7-6监测结果可知，验收监测期间，厂界噪声昼间两日监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类和4a类（南厂界）标准限值，敏感点昼间两日监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。

（5）固废

本项目生活垃圾交由环卫部门，危废由安徽浩悦环境科技股份有限公司进行集中收集。

2、污染物排放总量

本项目废水污染物排放总量纳入王小郢污水处理厂的总量范围内，全部由污水处理厂统一消减，因此本项目无需申请COD、NH3-N总量。非甲烷总烃最大排放速率为3.12×10-3kg/h，按照年工作时间4056小时计算，非甲烷总烃排放量为0.0127t/a，满足环评中总量控制指标VOCs：0.46278t/a的要求。
3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》一票否决符合情况一览表

序号

要求

符合情况

备注

1

环保设施未按要求完全落实

项目环保设施已按要求设置完成

2

污染物排放监测结果超标

根据检测报告，本项目污染物排放监测结果符合相关标准的要求

3

发生重大变动未履行相关环保手续

本项目不涉及重大变动

4

建设过程中造成重大环境污染未完全治理

建设过程中未造成重大环境污染

5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的

已完成排污申报，取得排污许可证

6

分期建设、投产，其环保设施防污染和生态破坏的能力不能满足需要的

本项目不涉及分期建设

7

因违法受到处罚， 被责令改正，尚未完成的

未批先建，已整改完成
8

验收报告存在重大质量缺陷

无

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的

无

4、建议：

1、完善环境管理制度，加强环境保护宣传力度，使各项环境保护法规、制度能够及时得到有效贯彻，提高职工环境保护意识；

2、加强环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放；

3、根据建设项目竣工环境保护验收暂行办法和检测报告，本项目符合验收条件，建议通过验收。


表九 建设项目环境保护”三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）:合肥安为康医学检验改扩建项目        填表人（签字）:           项目经办人（签字）:

	建设项目
	项目名称
	合肥安为康医学检验改扩建项目
	项目代码
	
	建设地点
	合肥市庐阳区海棠街道临泉路7266号安创大楼（4-6楼）

	
	行业类别（分类管理名录）
	98、专业实验室、研发（试验）基地
	建设性质
	 ☑新建   □改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经/纬度
	117度15分45.341秒， 31度53分13.91秒

	
	设计生产能力
	年检测样本967250份
	实际生产能力
	与环评一致
	环评单位
	安徽锦程安环科技发展有限公司

	
	环评文件审批机关
	合肥市庐阳区生态环境分局
	审批文号
	环建审[2024]7001号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2024.2
	竣工日期
	2024.5
	排污许可证申领时间
	2024.5

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	9134010058610798X6001Z

	
	验收单位
	合肥安为康医学检验有限公司
	环保设施监测单位
	安徽金祁环境检测技术有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算（万元）
	51
	所占比例（%）
	2.55

	
	实际总投资
	2000
	实际环保投资（万元）
	51
	所占比例（%）
	2.55

	
	废水治理（万元）
	36
	废气治理（万元）
	26
	噪声治理（万元）
	10
	固体废物治理（万元）
	12
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	30

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	4056h

	运营单位
	合肥安为康医学检验有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	9134010058610798X6
	验收时间
	2024.05.23-2024.5.24

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程”以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废弃物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	非甲烷总烃
	
	1.59
	
	
	
	3.12×10-3
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件：

1、项目地理位置图

2、项目平面图

3、项目环评批复

4、验收工况
5、项目验收检测报告

6、危废协议

7、排污许可登记
8、现场检测图片

9、验收签到表
10、验收意见
11、项目公示
12、项目备案
接收标本
尿分析仪检测
灭菌
药敏鉴定
灭菌
冷藏一周
处理样本
S2
冷藏一周
处理样本
S2
恒温培养箱
S1、W1
S1、W1



接收样本
制片
染色
阅片
标本冷藏
标本处理
S2
G2、W1
S1
前处理
G1、G2、G3、G4、
S1、S3



接收样本
核酸提取、分析
标本冷藏
标本处理
S2
S1、W1
灭菌



实验用水
（前段清洗）
纯水制备用水
办公生活用水
保洁用水
污水处理设施
配制溶液
实验用水
（后段清洗）
王小郢污水处理厂
南淝河
危废库
新鲜水
3.6
1.53
1.601
2.242
1.7936
0.533
1.068
0.093
0.975
0.195
0.78
0.4484
0.72
2.88
0.3
1.23
4.11
4.0506
8.1606
9.92252
接入污水处理站后段生化处理段
实验服清洗用水
0.01
0.008
0.002
高压灭菌锅用水
0.00352
0.00352
0.936
0.936
改建污水处理站
药剂配水



接收样本
前处理
脱水处理
包埋蜡块
制片
染色
阅片
标本冷藏
标本处理
S2
G1、G2、G3、G4
S1、S3
G2、W1



接收标本
加入试剂
搅拌
孵育（空气浴）
比色
清洗
标本冷藏
处理标本
S2
S1、W1
分析检测仪器



