
皖北煤电集团总医院经开区分院

建设项目竣工环境保护验收报告表

建设单位：安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司
编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
二〇二四年六月

建设单位：安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司
法人代表：盛继伦

编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司
法人代表：朱元新
填表人：何浩
建设单位：安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司（盖章）

电话：19156186589

传真：————
邮编：234000

地址：安徽省宿州市开发区金海大道8号

编制单位：安徽创佳安全环境科技有限公司(盖章)

电话：18055740232
传真：0557-3972636

邮编：234000

地址：安徽省宿州市西关办事处人民路东侧康苑小区6#楼0101室(皖北医院北)
表一

	建设项目名称
	皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目

	建设单位名称
	安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司

	建设项目性质
	新建☑改扩建□技改□迁建□

	建设地点
	安徽省宿州市经开区金河东路南侧、三八河东侧

	主要产品名称
	/

	设计生产能力
	477张床位

	实际生产能力
	477张床位

	环评时间
	2023.12
	开工建设时间
	2021.4

	调试时间
	2023.12
	验收现场监测时间
	2024.4.8-2024.4.9

	环评报告表

审批部门
	宿州市生态环境局经济技术开发区分局
	环评报告表编制单位
	安徽阳益环保工程科技有限公司

	环保设施设计单位
	安徽青松环境工程有限公司
	环保设施施工单位
	安徽青松环境工程有限公司

	投资总概算（万元）
	32000
	环保投资总概算（万元）
	686
	比例
	2.14%

	实际总概算

（万元）
	32000
	实际环保投资（万元）
	686
	比例
	2.14%


	验收监

测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）

2、《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26修订）；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.9.1）；
6、《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日中华人民共和国国务院令第253号发布根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）；

7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）；

8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（2018.5.15）；

9、《HJ794-2016建设项目竣工环境保护验收技术规范医疗机构》（2016.4.25）；

10、《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》环办环评函〔2020〕688号；

11、《安徽省生态环境厅关于规范建设项目环境影响评价调整变更工作的通知》皖环函〔2023〕997号；
12、安徽阳益环保工程科技有限公司《皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目（重新报批）环境影响报告表》（2023.12）；

13、宿州市生态环境局经济技术开发区分局经开环函〔2024〕1号“关于《安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目（重新报批）环境影响报告表》的批复”（2024.1.15）；

14、安徽创佳安全环境科技有限公司《皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目验收检测报告》（2024.6）；

15、其他相关资料。

	验收监测标准

标号、级别
	污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值；恶臭废气排放口执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准；油烟排放标准参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准执行。

2、废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准和污水处理厂接管标准；
3、运营期北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的4类声环境功能区排放限值，其他厂界噪声执行2类声环境功能区排放限值。
4、医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求。

	验收监测标准限值
	项目废气主要是污水处理产生的恶臭气体，恶臭废气排放口执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准；污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值。

表1-1项目恶臭废气排放口排放标准限值

污染物名称

最高允许排放速率（排气筒高度45m)
氨

45kg/h

硫化氢
3.025kg/h

臭气浓度
30000（无量纲）
表1-2项目无组织废气排放标准限值

序号

控制项目

无组织排放厂界浓度限值mg/m3
标准来源

1

氨

1.0
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

2

硫化氢

0.03

3

臭气浓度

10
2、污水总排口执行《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准，同时满足城南污水处理厂接管标准。

表1-3废水排放标准单位：mg/L（pH无量纲）

项目

标准值

标准

来源

标准值

标准来源

粪大肠杆菌群数（MPN/L）

5000

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准

/

城南污水处理厂接管要求

pH

6~9

6~9
COD

浓度（mg/L）

250

400
最高允许排放负荷[g/（床位·d）]

250

BOD5

浓度（mg/L）

100

180
最高允许排放负荷[g/（床位·d）]

100

SS

浓度（mg/L）

60

200
最高允许排放负荷[g/（床位·d）]

60

氨氮（mg/L）

/

40
动植物油（mg/L）

20

/

阴离子表面活性剂
10
/
3、运营期项目区北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GBl2348-2008）中4类标准，其他各向厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中2类标准

表1-4噪声标准限值

执行标准

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类标准

60

50

4类标准
70
55
4、一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

其中医疗废物处置执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）；污水处理站污泥应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准要求。

	总量控制指标
	无。


表二
	工程建设内容

1、项目概况

2020年3月，安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司拟投资建设“皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目”，对标二级医院（床位数100~499张），主要建设住院楼、门诊医技综合楼、后勤综合楼、高压氧仓、门卫房、车库及设备用房等，门、急诊人数及配套科室设置按499张床位设计（800人·次/天），考虑到医院建设初期，住院人数有限，暂开设床位200张，同时配套建设环保、消防、道路、绿化及其他辅助工程设施。该项目为皖北煤电集团总医院在宿州经济技术开发区的延伸服务点，以满足宿州经济技术开发区及周边居民的医疗保健需求。2020年4月，项目取得宿州市生态环境局下发的宿环建函[2020]36号审批意见的函。

随着周边城市建设加快、居民增多，区域内又无其他二级综合医疗机构，原设计的200张床位已不能满足现有需要。为了满足区域医疗需求，将原设计200张住院床位增加到477张，医技人员及行政、后勤人员相应增多；参照集团总院运行情况，本次调整床位后就诊人数不变；同时为提升医院医疗综合服务能力，增加部分医疗设备数量，增大污水处理站规模，调整废气固废处理设施；此外，项目建设过程根据实际情况调整建构筑物面积、不再建设单独高压氧仓等。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》中“第二十四条：建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”目前暂未发布本项目相关行业重大变动清单，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），项目变动属于重大变动，需重新报批环境影响评价文件。

基于以上背景，安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司于2023年11月委托安徽阳益环保工程科技有限公司承担皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目的环境影响评价报告的编制工作。

2023年12月安徽阳益环保工程科技有限公司编制“皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目（重新报批）”环境影响评价报告表并报批，2024年1月15日，宿州市生态环境局经济技术开发区分局经开环函〔2024〕1号“皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目（重新报批）审批意见”对该项目环评文件予以批复。本次验收的项目为皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目。
2023年12月31日，皖北煤电集团总医院经开区分院取得排污许可证（证书编号：91341300MA2U4QN58G002R）。
2024年4月，安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司委托安徽创佳安全环境科技有限公司进行环保验收检测。

2024年6月3日和6月4日，安徽创佳安全环境科技有限公司对本项目进行了现场检测。安徽创佳安全环境科技有限公司于2024年6月19日出具了该项目检测报告（报告编号：（环）24JC0608285630846）。

2、主要建设内容

项目名称：皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目
项目性质：新建
建设单位：安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司
实际建设规模：477张
建设地点：安徽省宿州市经开区金河东路南侧、三八河东侧
项目总投资：项目工程实际总投资32000万元，其中环保投资686万元，约占项目总投资的2.14%。

工作制度：医院医护人员665人，全年工作日365天，年工作时间8670h。

项目主要建设实际完成情况见表2-1：

表2-1项目主要建设实际完成情况一览表

工程类别

单项工程名称

环评内容及规模

实际建设情况
主体工程

1#住院楼

10F，框架结构建筑面积15089.3m2，开放10层楼，设置477张床位。负一层设置地下停车场。

新建，目前10楼未开放，其他与环评一致
2#门急诊医技综合楼

5F，框架结构，建筑面积18726.88m2，设置心内科、心脏血管外科、神经内科、神经外科、急诊科、重症医学科、妇科、产科、儿科、五普外科、骨科、儿科、五官科、呼吸内科、消化内科、口腔科、肾内科、老年病科、糖尿病科、肿瘤科（只设门诊，不检测）、疼痛科、康复科、检验科、影像科、高压氧治疗中心和体检中心等。负一层设置地下停车场。
新建，与环评一致
3#后勤综合楼
3F，框架结构，建筑面积2336.22m2。负一层设置高压氧机房及配电房
新建，与环评一致
辅助工程
/
设置1套反渗透膜+多级过滤装置，用于制备纯水供内镜室、口腔科使用，设计能力3m3/h。
新建，与环评一致
公用工程

给水

给水来自园区市政供水管网，用水量约为19.3万m3/a

新建，与环评一致
排水

排水实行雨、污分流，外排废水由园区污水管网排入宿州市城南污水处理厂
新建，与环评一致
供电

供电来自宿州经济技术开发区市政供电电网，用电量为100万kW·h/a。在2#门急诊医技综合楼负一层设置1台500kW柴油发电机，另在3#后勤综合楼北侧地面设置1

台300kW柴油发电机。

新建，与环评一致
供热
冬季利用电加热锅炉采暖；住院楼热水采用太阳能或电加热方式，热水主要供应住院病房淋浴、饮用等使用。
新建，与环评一致
制冷
根据负荷情况，夏天制冷采用中央空调，共设置2台冷却塔，设计循环量均为332m3/h
新建，与环评一致
停车位
在1#住院楼、2#门急诊医技综合楼负一层设置地下停车场。院内设置机动车停车位共计310个，其中地上机动车停车位68个，地下机动车停车位242个，包含充电桩停车位62个；院内设置非机动车位共计456个。
新建，与环评一致
环保工程

废水处理

项目排水实行雨污分流制，雨水经院区雨水管网收集后排入宿州经济技术开发区市政雨水管网。项目建设4#垃圾房/污水站，位于厂区西南侧，食堂废水经隔油池处理后，与医疗废水（含门诊废水、病床废水、化验室废水、衣物器具清洗废水、医疗区保洁废水）和其他人员生活污水均进入化粪池，处理后一同进入院区自建污水处理站（污水处理工艺：格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池，设计废水处理能力为500m3/d），处理后与纯水制备废水、锅炉排水、空调冷却塔废水均由园区污水管网排入宿州市城南污水处理厂，污水厂尾水排入运粮河。
新建，与环评一致，污水处理站为地埋式。
废气处理

污水处理站恶臭气体密闭收集后进入1套UV光氧催化装置，处理后引至病房楼楼顶排放，排气筒高度45m。加强绿化，喷洒消毒剂，及时清理污泥等。
污水处理站恶臭气体密闭收集后进入1套UV光氧催化装置+活性炭二级吸附，其余与环评一致
食堂油烟经油烟净化器处理，处理后引至室外屋顶排放
新建，与环评一致
车辆尾气通过加强绿化、设置车辆怠速标志标牌、地下水车库设抽排风装置等减小对环境的影响
新建，与环评一致
应急柴油发电机废气通过采取通风、使用合格柴油、加强绿化等方式减小对环境的影响
新建，与环评一致
噪声治理
合理院区布置位置、隔声屏障、减振、消声，加强绿化、加强车辆管理等措施
新建，与环评一致
固废处理

建设1座40m2规范化医疗废物暂存间，位于4#垃圾房/污水站，医疗废物、污水处理站污泥暂存后交由宿州德邦医疗废物处置有限公司处理处置
新建，与环评一致
纯水及软水制备废滤材由设备厂家回收
新建，与环评一致
生活垃圾收集后由环卫部门清运
新建，与环评一致
地下水
及土壤
污染防
治
医疗废物暂存间、隔油池、化粪池、污水处理站、污水管线、柴油发电机及柴油储罐区域等进行重点防渗，1#住院楼、2#门急诊医技综合楼、3#后勤综合楼重点防渗区之外区域，采取一般防渗；道路、绿化区、办公区等进行一般防渗。
新建，与环评一致
环境风险防范
厂区进行分区防渗，污水站调节池兼做事故池，要求能够容纳事故水109m3，编制环境风险应急预案
新建，与环评一致
表2-2主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

实际数量

1

心脏彩超

西门子S2000

4

4

2

全身彩超

GEE8

6

6

3

CT

西门子64排

1

1

4

MIR

飞利浦Multa1.5T

1

1

5

DR

西门子YSIO

2

2

6

DSA

1000MA

3

2台
7

腹腔镜摄像系统

WOLF

3

3

8

麻醉机

德尔格

7

7

9

呼吸机

PB840、SERV0-I

8

8

10

微量注射泵

GE大长颈鹿

4

4

11

全自动生化分析仪

日立7180型

1

1

12

血气分析仪

RAPIDPOINT405

1

1

13

血细胞分析仪

MEK-6420P

2

2

14

医用空气消毒净化机

KT-B100

15

15

15

电动手术床

MedilandP2000

7

7

16

冷光手术无影灯

ZF-900

7

7

17

高频电刀

美国2450

7

7

18

低温等离子灭菌器

LK/MJQ-100

1

1

19

全自动生化分析仪

日立7600-020

1

1

20

磁场刺激仪

YRDCCY-Ⅰ

1

1

21

全自动血液凝固分析仪

CA7000

1

1

22

全自动血液体液分析仪

XN-10

1

1

23

倒置显微镜

奥林巴斯IX51IX71

2

2

24

眼科A/B超

重庆科华

2

2

25

眼压仪

日本拓普康

2

2

26

彩色超声监视妇产科手术仪

760G

1

1

27

高压氧舱

20人仓

1

1

28

监护仪

T5

50

50

29

心电图机

9120P

6

6

30

除颤仪

飞利浦4735A

3

3

31

脉动真空灭菌器

新华

2

2

32

超声刀系统

强生

1

1

33

神经肌肉电刺激仪

XHZ

2

2

34

手术显微镜

/

若干

若干

35

体外循环机

/

1

1

36

射频消融治疗仪

/

1

1

37

血栓抽吸控制系统

5000A

1

1

38

乳腺钼靶机

西门子

1

1

39

牙椅

/

2

2

40

血透机

/

20

20

主要原辅材料及能源消耗

表2-3原辅材料及能源消耗一览表

序号

名称

包装规格

年耗量

储存位置

储存量

1

一次性用品（包括手套、针管、输液管等）

/

14万套

药库

0.5万套

2

碘伏

500mL/瓶

2000瓶

药库

200瓶

3

84消毒液

500mL/瓶

800瓶

药库

50瓶

4

酒精

500mL/瓶

2400瓶

药库

200瓶

5

免洗泡沫手消毒液

500mL/瓶

120瓶

药库

40瓶

6

消毒凝胶

500mL/瓶

480瓶

药库

50瓶

7

生理盐水

/

720t

药库

5t

8

氧气

/

720m3

气瓶库

720m3

9

柴油

/

6.6t

2#楼负一层、3#楼北侧地面

1.311t（1000L独立储油罐、80L内置储油罐、500L内置储

油罐各一个）

10

AB消毒剂

/

14.6t

4#垃圾房/污水站

0.3t

11

石灰

/

5.5t

4#垃圾房/污水站

0.2t

4、主要工艺流程及产污环节

医院生产工艺流程：

[image: image1.png]BBk
BN LR TI7N

'

PR





图2-1本项目工艺流程及污染节点图

工艺说明：

①门诊：前来的就诊病人必须先到挂号处挂号，然后拿号到对应的科室就诊。

②诊断：就诊病人到对应科室就诊，医生检查病人病情，需要治疗的人员由医生安排治疗；需要住院的病人办理住院手续，入住病房；需要进行手术治疗的病人，由医生安排手术时间，进行手术治疗。

③出院：住院的就诊病人身体康复后，办理完出院手续后，即可出院。

本项目污水处理站工艺流程如下：

[image: image15.png]WA= 15—

WA= RIRIBWT |y $EBTIRST

e

e | |
A

e B TR A BUR LA

R | TR
e :
| | MR
|
A AR AR

[T 5.4





本项目消毒采用二氧化氯AB剂进行消毒

图2-2现有污水处理站工艺

本项目水平衡图如下图：

[image: image2.png]HAEK
5200

,40
200 160
F— nemkx

%78
2385 . 20272
s mmAk
£0.10
20 - 1.90
s wgEAk
4013
262 . 249
s wmisgAK ]
L015
30 - 285
—— Erm Ak
066
43 < 373
] ErREEE ]
403
44 30 27
o kil |—f sk N
144 A
L1370
6852 - 54.82
of sk .
L1904
9520 7616
] nteAnm”
P
159 11 L]
of sk | ek

048 1800





图2-3本项目水平衡图（m3/d）

5、项目变动情况

根据环境保护部2017年11月20日关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制验收监测报告，根据根据环办环评函〔2020〕688号《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动需重新报批环评手续，本项目不属于重大变动。

表2-4项目变动情况一览表

序号

性质

本项目情况

1

建设项目开发、使用功能发生变化的

不涉及

2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的

不涉及

3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的

不涉及

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

5

重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

不涉及
6

新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的

不涉及

7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

不涉及

9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

10

新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

不涉及

11

噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

12

固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

不涉及

13

事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的

不涉及




表三
	主要污染源、污染物处理和排放

1、废水

运营期项目产生的废水主要为生活污水、食堂废水、医疗废水、纯水制备废水等。其中医疗废水主要包括门诊用水、病床用水、化验室用水、衣物及医疗器具清洗用水、医疗区保洁用水等。
项目食堂废水经隔油池处理后，与医疗废水（含门诊废水、病床废水、化验室废水、衣物器具清洗废水、医疗区保洁废水）、其他生活污水一同进入化粪池处理，处理后均进入院区污水处理站处理。经自建的地埋式废水处理设施(“格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”)处理后可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及城南污水处理厂接管标准要求。然后通过市政管网排入城南污水处理厂处理。

2、废气

本项目运营过程中产生污水处理站臭气、生物安全柜废气、食堂油烟、汽车尾气和备用柴油发电机废气。

（1）污水处理站恶臭气体
废水处理站运行期间，各处理池会产生少量恶臭气体，恶臭是多组分低浓度的混合气体，主要成分为氨、硫化氢。项目污水处理站位于院区西南侧，采用地埋式一体化污水处理装置，恶臭废气密闭收集进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后引至住院楼楼顶排放（高度约45m）。产生臭气对环境影响较小，扩建项目对产生恶臭区域加强绿化或加盖并且投放除臭剂，以减少恶臭气体对周边环境的影响。

（2）生物安全柜废气
项目设置B2生物安全柜用于抗肿瘤药物调配，调配过程药物容易形成存在毒性微粒的气溶胶以及气雾，对环境造成污染，并可通过皮肤以及呼吸等进入人体内，对医务人员的身体健康造成危害。因此，项目B2生物安全柜配套设置通风橱和高效过滤器对气溶胶及气雾过滤处理后引出室外排放。由于气溶胶及气雾废气量极少，不会对环境产生影响。

（3）食堂油烟

项目设有食堂，共5个灶头，属于中型厨房，为病人、员工等提供三餐，食堂油烟产生量约104.208kg/a，油烟产生浓度约7.14mg/m3。油烟废气经油烟机处理后（净化效率大于75%），通过烟道排放，总排风量为10000m3/h，排放量为26.052kg/a，排放浓度为1.78mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的中型标准要求，对环境影响较小。

（4）汽车尾气

本项目汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速
(≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。项目地上停车库为开放空间，周边空间较开阔，扩散条件较好，另外本项目通过在厂区加强绿化，对汽车尾气可起到净化作用；地下车库设诱导式机械通风系统，引至屋顶排放，高峰期适当加大送风和排风量，以保证地下车库的新鲜空气量。故厂区汽车排放尾气对周边环境影响较小。

（5）备用柴油发电机废气

本项目设1台功率500kW、1台功率300kW的备用柴油发电机组作为备用电源。所选用发电机组采用优质轻质柴油，根据宿州市供电情况，项目所在区域供电较为稳定，使用柴油发电机组的几率较小，负一层柴油发电机设置密闭发电机房，同时对烟道做好隔热措施，废气引出地面排放；一层柴油发电机废气引出室外排放。废气排放口周边空间较开阔，扩散条件较好，通过加强绿化等方式，废气排放对环境影响较小。

3、噪声

本项目噪声主要来自空调、水泵设施噪声、进出车辆产生的交通噪声和就诊人员产生的社会噪声，噪声值为70~85dB(A)。

建设单位采用以下措施：①污水处理站选择低噪声的设备；②加强设备的日常定期检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声。③加强对机动车进出管理工作，对机动车采取禁止鸣笛，尽量减少机动车频繁启动和怠速行驶，停车场的位置设置指示牌加以引导，出口和进口分开并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣笛；④严格限制大型机动车辆进入项目区，避免办公人员和住院病人受到交通噪声的干扰后能够减小对环境的影响。项目所在厂区北侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中4类标准要求，其他厂界、敏感点处噪声排放均能够达到2类标准要求。

4、固废

本项目运营期间固体废物主要为生活垃圾、废包装材料、医疗废物和污水处理站污泥、软水和纯水制备废滤材等。

（1）生活垃圾

该生活垃圾由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。

废包装材料

项目运营过程会有无毒无害的医药包装材料产生，主要为包装纸箱等，废包装材料，经收集后外售综合利用。

（3）医疗废弃物

本项目医疗废物收集暂存于危废间，按照《医疗废物管理条例》相关要求，由宿州德邦医疗废物处置有限公司处理。

（4）污水处理站污泥

本项目污泥及栅渣贮于专用周转箱，交由有资质单位处理。目前本项目无污泥产生。

纯水及软水制备废滤材

本项目设置1套反渗透膜+多级过滤装置用于制备科室用纯水，另设置1套RO反渗透装置用于制备锅炉用软水，滤材定期进行反冲洗，定期更换，由设备厂家回收。

表3-1项目一般固体废物产生及处置一览表

序号
一般固废名称

一般固废

类别

一般固废代码

产生量(t/a)

产生工序处置方式

形态
处置方式

1
废包装材料

07废复合包装

841-001-07

11.0

药品使用

固态

收集后外售

2
废滤材

49其他轻工化工废物

741-001-49

0.08

纯水及软水制备

固态

设备厂家回收

表3-2项目危险废物汇总表

序号
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生工序及装置
形态
主要成分
污染防治措施
1
感染性废物

HW01医疗废物

841-001-

01

门诊、手术、化验、病房

固态、液态

纱布敷料、一次性卫生用品、血液、血清等

暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位处理处置

2
损伤性废物

841-002-

01

手术

化验废液、器官组织、切片等

3
病理性废物

841-003-

01

手术、化验

医用针头、缝合针、医用锐器

4
化学性废物

841-004-

01

手术、病房

废温度计、血压计等

5
药物性废物

841-005-

01

药房、病房

非药品、过期药剂等

6
废水处理污泥

841-001-

01

废水处理

污泥、栅渣、水

石灰消毒且检测达标，离心脱水后委托有资质的单位处理处置

7
废活性炭
HW49其他废物”

900-041-49

臭气处理
固态
活性炭
委托有资质的单位处理处置
8
废UV灯管
HW29含汞废物
900-023-29
臭气处理
固态
碎玻璃、荧光粉
委托有资质的单位处理处置




	表3-2环评、环评批复及落实情况一览表
污染因子

环评要求

批复要求

实际情况

废水

食堂废水经隔油池处理后，与医疗废水和其他人员生活污水均进入化粪池，处理后一同进入院区自建污水处理站，处理后与纯水制备废水、锅炉排水、空调冷却塔废水均由园区污水管网排入宿州市城南污水处理厂，污水厂尾水排入运粮河

按照“雨污分流、污废分流、分类收集、分质处理”原则，完善厂区雨污收集系统和污水处理设施建设，做好厂区污水处理设备日常维护和运行管理工作，确保外排废水满足城南污水处理厂接管要求后排入城南污水处理厂进行集中处理。

项目食堂废水经隔油池处理后，与医疗废水（含门诊废水、病床废水、化验室废水、衣物器具清洗废水、医疗区保洁废水）、其他生活污水一同进入化粪池处理，处理后均进入院区污水处理站处理。经自建的废水处理设施(“格栅+调节池+水解酸化池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒池”)处理后可以达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）及城南污水处理厂接管标准要求。然后通过市政管网排入城南污水处理厂处理。
废气

食堂油烟经油烟净化器处理，处理后引至室外屋顶排放；污水处理站密闭收集后进入1套UV光氧催化装置，处理后引至病房楼楼顶排放。加强绿化，喷洒消毒剂，及时清理污泥；车辆尾气通过加强绿化、设置车辆怠速标志标牌，地下水车库设抽排风系统，废气引至楼顶排放。

严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，规范设置各类排气筒，并采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放；强化废气收集和处理设施的日常维护和管理，确保达标排放。

新建污水处理站为地埋式污水处理站，能有效的阻止恶臭的逸散，通过检测报告数据分析，项目废气能够满足相关标准的要求。食堂油烟经油烟净化器处理，处理后引至室外屋顶排放。
噪声

低噪设备、减震、隔声、衰减，加强绿化，加强车辆管理等

/

本项目优先选用低噪声设备，合理布局厂区生产设备，项目所在厂区北侧厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）中4类标准要求，其他厂界、敏感点处噪声排放均能够达到2类标准要求。
固废

未被污染的废包装材料经收集后外售处理，纯水及软水制备废滤材由设备厂家回收；医疗废物和污水处理站污泥经收集后暂存于医疗废物暂存间，交由有资质的单位处理处置；生活垃圾由环卫部门清运。

项目运行产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则实施全过程管理，按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按规范建设，严格落实防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。其中的危险废物应落实危险废物转移联单管理制度。

本项目生活垃圾由环卫部门及时清运，符合环境卫生管理要求，不会产生堆存占地等方面的问题，对环境的影响较小。医疗废弃物收集暂存于危废间，按照《医疗废物管理条例》相关要求，由有资质的单位进行专业处置。本项目污泥及栅渣贮于专用周转箱，交由有资质单位处理。

土壤地下水环境影响
医疗废物暂存间、隔油池、化粪池、污水处理站、污水管线、柴油发电机及柴油储罐区域等进行重点防渗，1#住院楼、2#门急诊医技综合楼、3#后勤综合楼重点防渗区之外区域，采取一般防渗；道路、绿化区、办公区等进行一般防渗。

按照“分区防渗”原则及《报告表》中提出的方案，分别对不同区域采取相应防渗处理措施，并加强防渗设施的日常维护。

危废暂存间、污水处理站、污水排放口已做防渗处理。

环境风险
厂区进行分区防渗，污水处理站调节池兼做事故池，要求容纳109m3的事故废水，编制环境风险应急预案。

强化环境风险防范和应急措施。制定完善的环境风险应急预案，报宿州市生态环境局经济技术开发区分局备案。

本项目强化环境风险防范和应急措施，且已制定环境风险应急预案。



表四
	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、审批部门审批决定

安徽皖北医院管理有限责任公司：

报来《安徽皖北医院管理有限责任公司皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目(重新报批)环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。经研究，现批复如下：

一、原则同意《报告表》评价结论。安徽皖北医院管理有限责任公司拟投资32000万元，于宿州经济开发区金河东路南侧、三八河东侧，建设皖北煤电集团总医院经开区分院项目。本项目设置心内科、心脏血管外科、神经内科、神经外科、急诊科、重症医学科、妇科、产科、儿科、五普外科、骨科、儿科、五官科、呼吸内科、消化内科、老年病科、糖尿病科、肿瘤科(只设门诊，不检测)、疼痛科、康复科、检验科、影像科、高压氧治疗中心和体检中心等，同时配套建设9间手术室及病床 477 张。项目建成后可实现门、急诊29.2万人·次/年。该项目已由安徽宿州经济开发区经济与科技局批准备案(备案号：2020-341361-84-03-001501)。从生态环境保护角度，同意该项目按《报告表》中所列工程性质、规模、内容、地点、工艺流程和配套的污染防治措施进行建设。

二、建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保相关的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、项目运营期应重点注意以下几点：

1、严格落实《报告表》提出的各项废气治理措施，规范设置各类排气筒，并采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放；强化废气收集和处理设施的日常维护和管理，确保达标排放。

2、按照“雨污分流、污废分流、分类收集、分质处理”原则，完善厂区雨污收集系统和污水处理设施建设，做好厂区污水处理设备日常维护和运行管理工作，确保外排废水满足城南污水处理厂接管要求后排入城南污水处理厂进行集中处理。

3、按照“分区防渗”原则及《报告表》中提出的方案，分别对不同区域采取相应防渗处理措施，并加强防渗设施的日常维护。

4、项目运行产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则实施全过程管理，按《报告表》要求落实分类收集、储存、运输及处置措施，固废暂存场所应按规范建设，严格落实防雨、防渗、防晒、防流失等措施，避免产生二次污染。其中的危险废物应落实危险废物转移联单管理制度。

5、强化环境风险防范和应急措施。制定完善的环境风险应急预案，报宿州市生态环境局经济技术开发区分局备案。

6、在工程施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

四、环境影响评价文件经批准后，若建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。若环境影响评价文件自批准之日起超过5年，建设项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、项目竣工后，你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后，项目方可正式投入运行。

宿州市生态环境局经济技术开发区分局
2024年1月15日


表五
	验收监测质量保证及质量控制

本次验收监测采样及样品分析均严格按照安徽国晟检测技术有限公司实验室内部质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

（1）生产处于正常，各污染治理设施运行正常。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。

（3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持合格证书，所有监测仪器经计量部门检定并在有效期内。

（4）所有样品均进行空白样和加标回收。

（5）监测数据严格执行三级审核制度。

1、监测分析方法及监测仪器

表5-1检测分析方法一览表

检测项目

检测方法

检出限

仪器设备名称

和型号

废水

pH

水质pH值的测定电极法

HJ1147-2020
/

pH计
悬浮物

《水质悬浮物的测定重量法》

GB/T11901-1989

/

万分之一天平
化学需氧量

《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017

4mg/L

标准COD消解器
氨氮

《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度》法》HJ535-2009

0.025mg/L

双光束紫外可见分光光度计
五日生化需氧量

《水质五日生化需氧量的测定稀释与接种法》HJ505-2009

0.5mg/L
生化培养箱
动植物油

《水质石油类和动植物油的测定

红外分光光度法》HJ637-2018
0.06mg/L
OIL460红外分光测油仪
粪大肠菌群

《水质粪大肠菌群的测定多管发酵法》

20MPN/L
生化培养箱
阴离子表面活性剂

《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》

0.05mg/L
双光束紫外可见分光光度计
无组织

废气

硫化氢

环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)

0.001mg/m³

双光束紫外可见分光光度计
氨

环境空气和废气氨的测定
纳氏试剂分光光度法HJ533-2009

0.01mg/m³

双光束紫外可见分光光度计
有组织

废气

硫化氢
环境空气硫化氢亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2003)
0.01mg/m³
双光束紫外可见分光光度计
氨
环境空气和废气氨的测定
纳氏试剂分光光度法HJ533-2009
0.25mg/m³
双光束紫外可见分光光度计
工业企业厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008

/
AWA6228
多功能声级器
2、人员能力

监测人员经考核并持合格证书上岗。


表六
	验收监测内容

1、废水

废水监测项目、频次见表6-1

表6-1废水监测内容一览表

监测点位

监测项目

监测频次

废水总排口

pH、COD、SS、NH3-N、阴离子表面活性剂、动植物油、粪大肠菌群、BOD5
每天4次，连续监测两天

2、废气

2.1、无组织废气

2.1.1监测布点

根据本工程所处地理位置，结合当地当时气象特征和工程污染物排放特点，在该项目污水处理站分别设置监测点，即在上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点，共计4个监测点。

2.1.2监测项目及频次

监测项目为氨、硫化氢，监测频次为连续监测2天，每天监测4次，同时记录气象参数。

2.2、有组织废气

通过对该工程废气监测，掌握正常生产工况下废气排放量，废气中主要污染物浓度、排放量等。

2.2.2监测点位、项目及频次

表6-2  废气监测点位、项目及频次一览表

监测点位

处理方式

抽测断面/实有断面

监测项目

频次

废气排气筒

UV光氧催化+活性炭吸附装置
1

氨、硫化氢
测试2天；每天测试3次

3、厂界噪声

噪声监测点位、项目及频次见表6-3。

表6-3噪声监测一览表

监测位置

测点号

项目

频次

东厂界

▲1

等效声级Leq

昼间夜间各测量1次，连续测量2天。

南厂界

▲2

西厂界

▲3

北厂界

▲4

敏感点（北京城房北大学府）
▲4



表七
	监测结果

1、验收监测期间的生产工况记录：

经现场调查，本项目年工作约365天，劳动实际定员665人，2024年6月3日-6月4日验收监测期间，经营状况稳定，生产设施及环保设施运行正常，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定，验收期间工况满足建设项目竣工环境保护验收监测的要求。

2、验收监测结果

2.1监测结果

（1）废水监测结果

表7-1废水监测结果

单位：mg/L（pH无量纲）

检测点位
因子

检测频次及结果

限值要求
第一次

第二次

第三次

第四次

采样时间：2024.06.03
污水处理站出口

pH（无量纲）

7.2
7.2
7.1
7.2
6~9
阴离子表面活性剂（mg/L）
3.391
3.316
3.499
3.272
10
化学需氧量（mg/L）

57
57
76
68
250
五日生化需氧量（mg/L）

17.2
19.3
26.6
23.0
100
动植物油（mg/L）

<0.06
<0.06
0.13
<0.06
20
氨氮（mg/L）

33.7
32.7
33.8
32.1
40
悬浮物（mg/L）

4.3
4.5
5.1
4.6
60
粪大肠菌群数（MPN/L）

2.4×103
3.5×103
2.4×103
1.7×103
5000
采样时间：2024.06.04
污水处理站出口
pH（无量纲）
7.3
7.2
7.4
7.4
6~9
阴离子表面活性剂（mg/L）
3.154
3.251
3.262
3.240
10
化学需氧量（mg/L）
53
75
72
76
250
五日生化需氧量（mg/L）
22.7
27.6
26.3
27.8
100
动植物油（mg/L）
<0.06
<0.06
<0.06
<0.06
20
氨氮（mg/L）
30.7
34.6
32.6
34.1
40
悬浮物（mg/L）
4.6
<4.0
<4.0
<4.0
60
粪大肠菌群数（MPN/L）
2.2×103
2.8×103
1.7×103
2.4×103
5000
根据表7-1监测结果，2024年6月3日-6月4日，总排口监测因子连续两天监测的数据均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准和城南污水处理厂接管标准。

（2）无组织废气

表7-2无组织废气监测结果

检测

因子

频次
频次

检测点位

1#

（上风向）

2#

（下风向）
3#

（下风向）
4#

（下风向）

采样时间：2024.06.03
氨气（mg/m3）

第一次

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
第二次

0.05
0.04
0.01
0.10
第三次

0.03
0.06
0.09
0.07
第四次

0.08
0.05
0.07
0.03
硫化氢（mg/m3）

第一次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第二次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第三次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第四次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
采样时间：2024.06.04
氨气（mg/m3）
第一次

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
第二次

0.07
0.08
0.09
0.05
第三次

0.04
0.04
0.07
0.08
第四次

0.06
0.07
0.08
0.06
硫化氢（mg/m3）

第一次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第二次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第三次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
第四次

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
根据表7-2监测结果，2024年6月3日-6月4日，验收监测期间，无组织氨最大浓度为0.10mg/m3，硫化氢未检出。两日监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值的规定。

表7-3 有组织废气监测结果

检测点位

排气筒高度（m）

检测因子

频次

检测结果
标干流量

（m3/h）
实测浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)
采样时间：2024.06.03
废气排气筒出口

45
氨
第一次
952
3.44
3.27×10-3
第二次
916
2.35
2.15×10-3
第三次
1022
2.69
2.75×10-3
硫化氢
第一次
952
0.128
1.22×10-4
第二次
916
0.122
1.12×10-4
第三次
1022
0.125
1.28×10-4
采样时间：2024.06.04
废气排气筒出口
45
氨
第一次
1207
2.21
2.67×10-3
第二次
1290
2.87
3.70×10-3
第三次
1119
1.69
1.89×10-3
硫化氢
第一次
1207
0.094
1.13×10-4
第二次
1290
0.100
1.29×10-4
第三次
1119
0.097
1.09×10-4
根据表7-3监测结果，2024年6月3日-6月4日验收监测期间，有组织氨最大排放速率为3.7×10-3kg/h，有组织硫化氢最大排放速率为1.29×10-4kg/h。两日监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。
表7-4当日检测时间段内气象参数

采样时间

大气压（kPa）

温度（℃）

风向

风速（m/s）

天气状况

2024.06.03
100.1
26.1
西南

2.6
晴
2024.06.04
100.0
24.7
南风
2.7
晴
（3）厂界噪声

表7-5厂界噪声监测结果[单位：dB(A)]

编号
检测点位

2024.06.03
2024.06.04
昼间
夜间
昼间
夜间
Leq
Leq
Leq
Leq
1#
厂界东外1m处

57.0
46.7
54.5
46.7
2#
厂界南外1m处

52.6
46.6
54.8
45.4
3#
厂界西外1m处

49.5
44.3
50.9
46.2
4#
厂界北外1m处

67.3
52.7
67.1
53.1
5#
北京城房北大学府
51.8
46.0
50.5
45.0
根据表7-5监测结果可知，2024年6月3日-6月4日验收监测期间，厂界噪声昼间两日监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类和4a类（北厂界）标准限值，敏感点昼间两日监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。




表八
	验收监测结论：

1、监测结果

（1）废水

根据表7-1监测结果，2024年6月3日-6月4日，总排口监测因子连续两天监测的数据均低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”中预处理标准和城南污水处理厂接管标准。

（2）废气

根据表7-2监测结果，2024年6月3日-6月4日，验收监测期间，无组织氨最大浓度为0.10mg/m3，硫化氢未检出。两日监测结果均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准值的规定。

根据表7-3监测结果，2024年6月3日-6月4日验收监测期间，有组织氨最大排放速率为3.7×10-3kg/h，有组织硫化氢最大排放速率为1.29×10-4kg/h。两日监测结果均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准。
（3）厂界噪声

根据表7-5监测结果可知，2024年6月3日-6月4日验收监测期间，厂界噪声昼间两日监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）中2类和4a类（北厂界）标准限值，敏感点昼间两日监测结果满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区要求。

（4）固废

本项目生活垃圾交由环卫部门，危废由宿州德邦医疗废物处置有限公司进行集中收集。

3、污染物排放总量

项目废水经污水处理设施处理后，排至城南污水处理厂处理达标排放，因此，污染物排放量纳入城南污水处理厂污染物总量范畴内，无总量要求。

4、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》一票否决符合情况一览表

序号

要求

符合情况

备注

1

环保设施未按要求完全落实

项目环保设施已按要求设置完成

2

污染物排放监测结果超标

根据检测报告，本项目污染物排放监测结果符合相关标准的要求

3

发生重大变动未履行相关环保手续

本项目不涉及重大变动

4

建设过程中造成重大环境污染未完全治理

建设过程中未造成重大环境污染

5

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的

已完成排污申报，取得排污许可证

6

分期建设、投产，其环保设施防污染和生态破坏的能力不能满足需要的

本项目不涉及分期建设

7

因违法受到处罚，被责令改正，尚未完成的

无

8

验收报告存在重大质量缺陷

无

9

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的

无

5、结论和建议：

总结论：皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目执行了环境影响评价制度，环境保护审查、审批手续完善，基本按照环评及批复的要求落实了污染防治措施，基本符合验收条件，建议给予本项目通过竣工环境保护验收。
建议：
（1）严格落实环境监测计划，并建立环保设施运行台账。
（2）加强环保宣传教育工作，增强员工环保意识。




表九建设项目环境保护”三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）:安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司填表人（签字）:项目经办人（签字）:

	建设项目
	项目名称
	皖北煤电集团总医院经开区分院建设项目
	项目代码
	
	建设地点
	安徽省宿州市经开区金河东路南侧、三八河东侧

	
	行业类别（分类管理名录）
	Q8411综合医院
	建设性质
	☑新建□改扩建□技术改造
	项目厂区中心经/纬度
	116.59.53.921°，33.36.21.726°

	
	设计生产能力
	477张床位
	实际生产能力
	477张床位
	环评单位
	安徽阳益环保工程科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	宿州市生态环境局经济技术开发区分局
	审批文号
	经开环函〔2024〕1号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022.6
	竣工日期
	2023.2
	排污许可证申领时间
	2023.12

	
	环保设施设计单位
	安徽青松环境工程有限公司
	环保设施施工单位
	安徽青松环境工程有限公司
	本工程排污许可证编号
	91341300MA2U4QN58G002R

	
	验收单位
	安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司
	环保设施监测单位
	安徽创佳安全环境科技有限公司
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	32000
	环保投资总概算（万元）
	686
	所占比例（%）
	2.14%

	
	实际总投资
	32000
	实际环保投资（万元）
	686
	所占比例（%）
	2.14%

	
	废水治理（万元）
	581
	废气治理（万元）
	35
	噪声治理（万元）
	20
	固体废物治理（万元）
	16
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	35

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	8760h

	运营单位
	安徽皖北煤电集团总医院有限责任公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91341300MA2U4QN58G
	验收时间
	2024.06.03-2024.06.04

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程”以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	34.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	固体废弃物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件：

1、项目地理位置图

2、项目平面图

3、项目环评批复

4、项目验收检测报告

5、现场图片

6、危废协议

7、污水处置协议

8、应急预案备案表
9、项目签到表

10、项目验收意见

11、项目公示
12、项目备案
附件1、项目地理位置图

[image: image3.png]sRmnDD
wERTHIEAER

A F R E
A EFE116.998311° , £61%33.606035°

AT

brisid FnoE

L anmnaEn
o i whrra
Tem

L EMEARES
HERE

W





附件2、项目平面图

[image: image4.png]My o Rk 5 I
® SRERD e

2 nisEsssE it
[
A
:::]
(SEatiee)
s —
0 5M10M_20M

B





附件3、项目环境影响报告书批复
[image: image5.png]T SRR

ZFAE (2024) 15

RF MR B B RIMEA A stk
RABEREFRBGRRTE (EHHRHD
FE RS R

FRENERT EARIAEAT:

BAAZMELEREEARAEA NGB EEALER
SFEARARTE (EFRH) FRPARER) (UTHHE
(HER) ) WE. 2%, ARELT:

FREE RER) FHER. LUELERTERRAE
ARBBE 32000 T T, FEMEHFRRATESHM. =\
FRM, RRFARCEALEREF A RAE . AT HLE
CAM CREREN . HEAR. HEAH. VR, ERE



[image: image6.png]EXNSIUNES "NDR NS 2215 NE £ NP NS AL N
R, AR, ERR. AR BRR (RRTE,
FRID MM LA, RBH. PO, BERET TS
fofiib 0%, FBERARR O FMFRERAK TR, HEAE
RETERIT. A 20.2 A« K/, BRECHLHENE
FALREFGHEAMESE (459 2020-341361-84-03~
001501) « MAAIRRP AR, AEAREH HEL) FH
FITRER. AR, A, X TERBPRENTRIEH
AR

= HRREAAFBPTIERY R HE, KK
HE (&) RUMNETUTRIEEE, AREXGTARE
RHELERIERMRI. BB, FREAER.

Z. REEEHMEEREEUTILA:

1. PHEEZ (REX) RENETESERRE, AER
BAAHAH, FRNARERRD £F LR FRIAERHE
e BRERKEPAEREHAREPREE, AREFER.

2. B CAAAR. FEAK. HRUE. FRAE” R
0, %# RRATKERGRTARERMER, $F KiFA
RERE A EPPETERIE, ARMEEARRRETA
REEEEREHNAHTARE RTEFRAE,

3. BR “HRBB” BUR (RER) vRENTE, 4




[image: image7.png]FIRER B R R AR L B AR A, RS R KA
o

4, REEA AW KRG REE CREL REAL K
FAL” HR A A WAL, B CREAD) BREZS KUK,
et ERRATHE, BRUFHHEEAOER, FHEE
B, A, B, BRASHE, BEFETRER. ETH
ok B A K A B S T R AR

5. BAFERI Y AR QM. BEEEHTARS S
AT, RENTEARAREFRATRED AER,

6. EIRKRIAEEREY, NETHRHAAEETE,
REAAANREOTAAE, #EANGEHTARTER.

W SRR TR XM, FARTE MR AR
HE. RANEF TEREGHTR. HEEARANEELL
EARHH, FELE L EHRRTEGRFNXM. FHEY
WX A B HEZ BRI S F, RRFEFFIRRE, X
FAH TSR EH

. FESTRE, REARARTE % TRBRPBUH K
fxtk, BLERARNRFRITE ARGRERROTFHR
PRERTRE, RERERE, BRABE, TEFTERR
AEAT.



[image: image8.png]#: EWEEARTIRHEHRAE

2024 4 1 g





附件5、现场图片

	[image: image9.jpg]



二氧化氯发生器
	[image: image10.jpg]


垃圾间

	[image: image11.jpg]vivo X100s Pro';i«
2024.06.13,89:03 ¥4





UV光解+活性炭装置
	[image: image12.jpg].
|





医疗废物暂存间

	[image: image13.jpg]| “I.n-lnnnnl




COD在线设备
	[image: image14.jpg]


危废间内部


附件6、危废协议

附件7、污水处置协议
附件8、应急预案备案表
附件9、项目签到表

附件11、项目公示

附件12、项目备案
